## 消防设备安全隐患
宝安区经营性公共体育设施管理机构隐患分类及法规依据（参考）
序号 | 隐患描述 | 整改建议 | 依据标准规范 | 标准具体条款
1 | （1）常闭防火门未保持常闭状态 （2）防火门上锁、安全出口被堵塞等 | 1、确保常闭防火门未保持常闭状态； 2、防火门严禁上锁，安全出口应保持畅通状态； | GB50016-2014(2018年版）建筑设计防火规范 | 6.5.1
2 | XX区域未设置灯光型疏散指示标识灯 | 应设置灯光型疏散指示标识灯并保持完好有效 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.5.2（f）
3 | XX区域未设置消防应急照明灯 | 增设消防应急照明灯并保持完好有效 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.5.2（f）
4 | 安全出口疏散门被锁闭 | 取消锁具，确保火灾时疏散门顺利开启 | 《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021 | 第7.5.3条
5 | 安全出口未安装标志灯或故障、标志灯未指向疏散方向或指向疏散方向不明等 | 1、新增或维修更换； 2、更换并指向疏散方向。 | GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | 4.5.9 4.5.10 4.5.11 4.5.12 4.5.13
6 | 宾馆、酒店的客房内未设置疏散用手电筒 | 增设疏散用手电筒。 | GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | 3.2.6
7 | 宾馆内消防设施不完善（根据现场实际填写） | 增设XXX且保持完好有效。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 4.1.4
8 | 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等，穿过储油间。燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物前未设置手动和自动关闭切断阀 | 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等，不应穿过储油间。燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物前未设置手动和自动关闭切断阀 | GB55037-2022《建筑防火通用规范》 | 4.2.5
9 | 常闭防火门锈蚀严重且未张贴“保持常闭状态”标识 | 维修或更换防火门，应张贴“保持常闭状态”标识 | GB50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 | 4.3.3
10 | 存在场所在装修改造中，施工用火、用电、用气操作失误或处理不当。 | 装修改造中，施工用火、用电、用气操作应符合规范标准 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十七条
11 | 存在经营性自建房、房屋建筑、地下室等密闭空间安全隐患 | 根据现场实际确定。 | 全国自建房安全专项整治工作方案》（国务院办公厅，2022年5月24日印发） | 第二条
12 | 灯具安装在可燃材料上、照明灯安装在地面上、标志灯从墙体脱落、照明灯或标志灯故障等 | 1、拆除可燃物，采用不燃或难燃材料； 2、移装照明灯具； 3、重新固定确保牢固不松动； 4、更换或维修。 | GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.8
13 | 方向标志灯间距大于10米、视觉连续的方向标志灯间距大于3米、楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯、室外或地面上的标志灯防护等级低于IP67、潮湿支撑场所灯具的防护等级低于IP65、标志灯未采用连续型灯具、顶棚或低位安装的灯具采用玻璃材质、地面标志灯采用了内置蓄电池灯具 | 1、调整或新增，确保间距符合规范要求； 2、更换并确保防护等级符合规范要求； 3、更换成非玻璃材质且采用持续性地面标志灯。 | GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | 3.2.9 3.2.10
14 | 防火门锈蚀严重未保持完好有效 | 对锈蚀严重的防火门进行维修或更换 | GB12955-2024《防火门》 | 6.1.1
15 | 房间未配备过滤式消防自救呼吸器或已过期 | 配备过滤式消防自救呼吸器，并保持完好有效。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》8.2.2 | 8.2.2
16 | 封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室的防火门闭门器（顺序器）损坏 | 维修或更换闭门器（顺序器），确保完好有效 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.5.2（d）
17 | 公共疏散走道上安装栅拦 | 移除栅拦，确保疏散走道畅通 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.5.2（h）
18 | 公共娱乐场所等楼层内未设置安全疏散指示图 | 在明显位置设置安全疏散指示图 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.5.2（j）
19 | 公共娱乐场所内未设置疏散引导箱 | 在宾馆、商场、医院、公共娱乐场所等场所各楼层的明显位置应设置疏散引导箱 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.5.2（k）
20 | 观众厅、展览厅、多功能厅及其疏散口；大于200m2的营业厅、餐厅；建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所；疏散走道；疏散楼梯及前室等未设置疏散照明 | 增设疏散照明，确保完好有效。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》 | 10.1.9
21 | 火灾报警控制器（装置）被阻挡或正面操作距离不足 | 移除遮挡物确保操作距离符合规范要求。 | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 | 3.1.1
22 | 建筑未设置灯光疏散指示标志，疏散指示标志及其设置间距不符合规范要求、照度过低、指示箭头未指向疏散方向 | 1、增设灯光疏散指示标志并确保照度符合规范要求； 2、确保疏散指示标志间距符合规范要求； 3、更换指示标志灯，确保指向疏散方向； | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》 | 10.1.8
23 | 客房内未设置消防过滤式自救呼吸器或已过期 | 增设消防过滤式自救呼吸器且保持完好有效 | 《住宿业消防安全管理》XF/T3019-2023 | 第5.6.3条
24 | 灭火器、消火栓未定期点检 | 灭火器、消火栓应按规定每月定期点检 | GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》 | 第5.2条
25 | 灭火器未定期检查（需要分场所） | 定期开展检查。 | GB50444-2008 >《建筑灭火器配置验收及检查规范 》 | 5.2.1
26 | 人密场所内厨房烟道油污过多、未定期进行清洗 | 宾馆、餐饮场所、医院、学校的厨房烟道应至少每季度清洗一次 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.9.2（f）
27 | 人密场所内的疏散门被锁（上锁） | 疏散门不应被锁闭，通道应畅通 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.1.4（a）
28 | 人密场所内在营业期间进行动火作业 | 人密场所内严禁在营业期间进行动火作业 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.9.2（a）
29 | 人密场所未在公共部位设置消防疏散示意图 | 增设消防疏散示意图 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.1.4
30 | 人密场所消防设施不符合要求（根据现场实际情况填写） | 根据实际填写对应整改建议 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.1.4 8.1.5 8.1.8 8.1.9
31 | 人员密集场所生产、储存易燃、易爆化学物品；未设置责任部门和责任人；存放超过一天的量；无专人管理、未执行或制定登记管理制度 | 人员密集场所严禁生产、储存易燃易爆化学物品；应明确责任部门和责任人；存放使用量不超过一天的量；应有专人管理与登记 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.10.1 7.10.3
32 | 商场、市场顶棚材料、自然排烟口、顶棚下设置摊位或堆放可燃物 | 移除摊位或可燃物。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.3.1（b）
33 | 商场内的库房与其他部位无分隔、通向营业厅的开口未设置甲级防火门；营业厅未直通安全出口；疏散走道的地面上未设置保持视觉连续的疏散指示标志；疏散距离不符合要求； | 商场内的库房与其他部位应有分隔、通向营业厅的开口应设置甲级防火门；营业厅应直通安全出口；疏散走道的地面上应设置保持视觉连续的疏散指示标志；疏散距离应符合要求； | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.3.3
34 | 室内消火栓未张贴明显标识 | 张贴明显标识 | 《消火栓箱》GB/T14561-2019 | 8.1
35 | 室外消火栓、水泵接合器被遮挡 | 室外消火栓、水泵接合器不应被遮挡，应设有明显标识 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.1.2
36 | 疏散门或疏散通道堆放杂物（物品） | 移除杂物（物品），确保畅通 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.4.3
37 | 疏散指示标志的间距大于20m、安装高度不符合规范要求；疏散指示标志灯采用蓄光型 | 增设疏散指示标志确保间距不应大于20m；重新安装，确保安装高度≤1.0m；疏散指示标志灯应采用灯光型 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.3.4
38 | 疏散指示标志设置数量不足、位置不正确、故障等 | 疏散指示标志配备应符合规范要求，且完好有效 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版） | 10.3.2.1建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合：对于疏散走道，不应小于1.0lx。 10.3.2.2建筑内对于人员密集场所、避难层（间）地面最低水平照度不应低于3.0lx；对于病房楼或者手术部的避难间地面最低水平照度不应低于10.0lx。 10.3.4疏散照明灯具应设置在出口的顶部，墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 10.3.5.1灯光疏散指示标志应设置安全出口或人员密集的场所的疏散门正上方。
39 | 水流指示器故障 | 维修或更换水流指示器，确保工作正常。 | GB50261-2017 《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》 | 5.4.1.2
40 | 未按要求配备消防器材，并保证完好有效 | 按规范要求配备消防器材，并保证完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 | 第十六条
41 | 未按要求配备消防器材，并保证完好有效 | 按规范要求配备消防器材，并保证完好有效 | 《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》 | 第二十九条
42 | 未进行有效防火分割，防火分隔设置不符合规范 | 封闭楼梯间：高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门采用乙级防火门，并应向疏散方向开启。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版） | 6.4.2
43 | 未进行有效防火分割，防火分隔设置不符合规范 | 防烟楼梯间：疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室，采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版） | 6.4.3
44 | 未设置洒水喷头、感烟探测器或设置不符合规范要求 | 增设洒水喷头、感烟火灾探测器 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） | 第8.3.4条
45 | 未设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统 | 应设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统 | 《建筑防火通用规范》/《建筑设计防火规范》 | 8.3.4
46 | 未在客房内、公共区域等明显位置张贴疏散指示平面图 | 在客房内、公共区域等明显位置张贴疏散指示平面图 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） | 第8.2.4条
47 | 消防车道、登高操作场地被占用 | 消防车道、登高操作场地应保持畅通，不应被占用 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.1.2
48 | 消防监控或火灾报警系统因维护或更新，无法正常工作期间，未向消防部门报备，未加强人员值班和巡查 | 消防监控或火灾报警系统因维护或更新，无法正常工作期间，应向消防部门报备、做好应急措施并加强人员值班和增加巡查检测频次 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十八条
49 | 消防救援口被广告牌遮挡 | 移除遮挡物并张贴明显标识 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.1.2
50 | 消防救援口未设置明显标志、未采用安全玻璃、每个防火分区内的救援口不足； | 消防救援口应有明显标志、应采用安全玻璃、每个防火分区内的救援口应不少于2个； | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》 | 2.2.3
51 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房未设置应急照明，且其作业面的最低照度低于正常照明的照度。 | 设置备用照明，确保发生火灾时其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》 | 10.1.10 10.1.11
52 | 消防控制室与电磁干扰源相邻、其他管线穿越； 未设置防水淹、防潮、防啮齿动物等措施 | 1、将电磁干扰源、其他管线移装，； 2、增设防水淹、防潮、防啮齿动物等措施 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》 | 4.1.8
53 | 消防水泵房疏散门不能通直通室外或安全出口；未设置防止水淹没的措施 | 1、增设或改变疏散门开启方向，确保疏散门直通室外或安全出口； 2、增设防止水淹没的措施 | GB55037-2022《建筑防火通用规范》 | 4.1.7
54 | 消防通道、安全出口、疏散通道堵塞 | 移除遮挡、阻塞物品，确保消防通道、安全出口、疏散通道。 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十八条
55 | 消防应急照明灯设置数量不足、位置不正确、故障等 | 增设消防应急照明灯，确保安装位置正确且完好有效，对故障灯具进行维修或更换。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版） | 10.3.2.1建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合：对于疏散走道，不应小于1.0lx。 10.3.2.2建筑内对于人员密集场所、避难层（间）地面最低水平照度不应低于3.0lx；对于病房楼或者手术部的避难间地面最低水平照度不应低于10.0lx。 10.3.4疏散照明灯具应设置在出口的顶部，墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 10.3.5.1灯光疏散指示标志应设置安全出口或人员密集的场所的疏散门正上方。
56 | 消火栓压力不足 | 根据现场情况确定-- 1、管网是否存在泄漏点从而导致压力不足，压力表是否损坏导致读数不准确等（区分静压和动压） 2、稳压装置（稳压泵、气罐）运行是否运行正常（若有稳压装置） 3、水泵扬程是否符合要求，电机功率是否匹配（动压测试时） 4、管网是否存在大量空气等 | GB50974－2014消防给水及消火栓系统技术规范 | 7.4.1
57 | 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱安装不牢固；挂墙明装在轻质隔墙上未加固；未有明显标识 | 安装牢固并张贴应明显标识。 | GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | 4.4.1
58 | 应急照明控制器、集中电源和应急照明配电箱的接线不整齐、不牢固；编号与图纸不一致；每个接线端子超过2根；线缆穿管、槽盒后，未将管口、槽口未封堵 | 1、重新规范布线且牢固不松动； 2、安装图纸对线路进行标号且采用吸鼻子压接安装； 3、用防火材料对管口槽口进行严密封堵。 | GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | 4.4.5
59 | 营业厅的安全疏散路线穿越仓库、办公室等功能性用房 敞开式的食品加工区，未采用电加热器具 防火卷帘门被遮挡或放置物品 | 营业厅的安全疏散路线不应穿越仓库、办公室等功能性用房； 敞开式的食品加工区，应采用电加热器具； 移除防火卷帘周围或下方遮挡物或物品 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8
60 | 油浸变压器、变压器室疏散门未能直通室外或安全出口； 未设置防止油品流散的设施 | 1、增设或改变疏散门开启方向，确保疏散门直通室外或安全出口； 2、增设防止油品流散的设施 。 | GB55037-2022《建筑防火通用规范》 | 4.1.4 4.1.6
61 | 装饰装修使用纤维板、聚合塑料、聚酯等可燃易燃材料 | 人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十六条
62 | 自动喷水系统或火灾自动报警系统以及消防器材、应急照明等消防设施不完善 | 根据现场情况确定---消防设施（自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明、灭火器）、器材应完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 | 第十六条
63 | 走廊未配备灭火器（需要考虑灭火器分布及数量要求） | 这类问题需要根据现场实际情况才能确定，主要从灭火器的保护范围，建筑性质及高度等才能确定 | GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》 | 5.2
64 | 布草间未设置洒水喷头、感烟火灾探测器 | 增设洒水喷头、感烟火灾探测器 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 | 第5.2.2条

## 电气设备安全隐患
序号 | 隐患描述 | 整改建议 | 依据标准规范 | 标准具体条款
1 | （具体位置）电气线路老化或超负荷用电 | 对老化线路进行检测或更换，严禁超负荷用电。 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十七条
2 | 1 kV 及以下电力电缆和控制电缆缘电阻值小于规范值 | 可连续监测三个月，若仍异常需更换 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.35
3 | LED灯具安装在潮湿场所内、室外灯的防护等级低于IP55 | LED灯具安装在潮湿场所内，防水接头密封应完好、室外灯的防护等级不低于IP55（根据现场情况确定） | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.10.17
4 | PE线接入RCD中 | 重新接线，确保符合RCD安装要求。 | GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》 | 6.3（d）
5 | 安装在 B1 级以下（含 B1 级）装修材料内的插座、开关无隔热处理、无封堵 | 增设隔热措施如加装不燃材料等并对缝进行防火封堵。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.6.7
6 | 保护接地线线径不符合要求。 | 更换线路，确保符合规范要求。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.17.10
7 | 变电所内配电箱嵌入式安装在建筑物的外墙上。 | 挂墙式明装 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 4.10.13
8 | 变配电设备周围或室内堆放可燃物或杂物 | 清除可燃物或杂物 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.1.1
9 | 变压器、配电装置和裸导体的正上方布置灯具。 | 移装灯具至侧方并确保灯具与裸导体的水平净距不应小于 1.0 m | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.1.2
10 | 变压器室、配电装置室、电容器室的门未向外开。 | 调整开启方向。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 4.10.9
11 | 仓库采用热光源、灯具下方放置可燃物 | 采用冷光源； 移除可燃物并保持安全间距 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.10.5
12 | 测量、计量仪表指示不正常。 | 校验或更换，确保完好有效 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.3
13 | 测量插头、插座和开关各端子处的温升超过45 K | 1、严禁超负荷使用（若超负荷运行）； 2、重新拔插、对锈蚀部位进行处理，确保接触良好（根据现场情况而定） | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.6.11
14 | 测量初、次级电压，电压超过规范允许范围（注：三相为额定值的±7％；220V电压允许偏差为额定值的+7％～-10％） | 调整生产，避免频繁启动大功率设备，将电容补偿设备投入运行。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.2.5
15 | 插座、照明开关靠近高温物体、可燃物或安装在可燃结构上 | 移装插座及照明开关，确保与高温物体、可燃物保持安全距离；拆除可燃物，采用不燃或难燃材质进行替换。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.6.8
16 | 插座PE线串联、导线裸露在装饰层内 | 1、插座PE线应并联接线； 2、对装饰层内裸露导线进行穿管保护处理； | GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》 | 8.5.5
17 | 插座面板有烧蚀、变色和熔融痕迹。 | 更换插座面板。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.6.3
18 | 超过 60 W 的白炽灯、卤素灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯等照明安装在可燃物或可燃构件上 | 采用不燃或难燃材料替换。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.10.1
19 | 潮湿场所未采用保护型插座、安装高度小于1.5米 | 采用保护型插座进行更换并确保安装高度符合规范要求。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.6.5
20 | 储存可燃物的库房及类似场所内装设电气设备 | 安装的电气设备仅限于所必须使用的设备 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.5
21 | 触头等电接点处存在火花放电现象 | 对电接点进行紧固、除锈等处理，确保接触良好不松动 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.8（c)
22 | 导线进出箱（盘、板）孔处无绝缘护套 | 装设绝缘护套 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.3(h)
23 | 导线连接松动，接线端子存在打火放电现象 | 重新压接，确保牢固不松动（打火放电现象根据现场情况而定--例如接触不良、过负荷等） | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.2
24 | 导线与插座或开关连接不牢固，螺丝应松动，面板松动或破损 | 重新固定连接，更换破损面板。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.6.9
25 | 灯具的高温部位靠近可燃装修材料 | 采取隔热散热等保护措施、灯饰材料采用不应于B1级的材料 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.10.2
26 | 等电位联结要求 | 新建筑应设总等电位等电位各联结点应牢固导电可靠，等电位联结导线符合规范要求 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.18.1 新建的建筑物内应有总等电位联结。 6.1.18.2 等电位联结中各联结点应牢固连接，可靠导电。 6.1.18.3 总等电位联结导体的截面不应小于进线回路中 PE（PEN）线截面的 1/2，但最大不超过 25 mm2铜线，最小不小于6 mm2铜线。可采用相同导电率的其他材质导线，但均不应采用铝线。当采用钢材时可采用Φ10 mm 热镀锌圆钢或 25 mm×4 mm热镀锌扁钢。
27 | 低压配电屏、柜的接地保护母排未与主接地网连接 | 对接地保护母排与主接地网进行可靠连接。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.2(d)
28 | 低压配电与控制电器安装区域存在漏水或渗水现象 | 对漏水或渗水点进行封堵处理。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.5
29 | 低压配电与控制电器的接线不符合要求 | 根据现场具体情况提出整改建议。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》
30 | 电磁式电器有异常声响（如接触器、继电器） | 1、重新紧固，确保牢固不松动； 2、更换电磁式电器，确保工作正常； | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.9
31 | 电动机及发电机组绝缘电阻值 | 根据现场情况确定（导线是否有破损、锈蚀、焊接不牢等） | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 6. 1. 2 低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应小于0.5MO 7. 1. 2 对于发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值，低压馈电线路不应小于 0. 5 MΩ ，高压馈电线路不应小于IMΩ/kV ； 7. 1. 6 发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可靠连接，并应有标识。 7.1. 7 燃油系统的设备及管道的防静电接地应符合设计要求。
32 | 电动机控制设备内电气元件破裂、损坏、氧化、接线有松动、脱落等 | 更换破损原件，重新接线确保牢固不松动。 | DB4403/T 482—2024 《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.11.4
33 | 电动机松动、周围有可燃物 | 重新固定，确保电气运行不震动，清除可燃物。 | DB4403/T 482—2024 《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.11.1
34 | 电动机外露可导电部分未接地、绝缘电值不符合要求、电动机有松动、零部件缺损、接线入口未做密封、电动机内部有杂物、线圈绝缘层有损伤、端部绑线松动、通风孔堵塞、轴承有锈蚀、风扇叶片有破裂 | 电动机外露可导电部分应接地、绝缘电值应符合要求、电动机无松动、零部件无缺损、接线入口应做密封、电动机内部无杂物、线圈绝缘层无损伤、端部绑线无松动、通风孔无堵塞、轴承无锈蚀、风扇叶片无破裂 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 6.1. 1 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。 6. 1. 2 低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ 6.2. 1 电气设备安装应牢固，螺栓及防松零件齐全，不松动。防水防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理。 6.2.3 1 电动机内部应清洁、无杂物；2 线圈绝缘层应完好、无伤痕，端部绑线不应松动，内部应清洁、通风孔道无堵塞；3 轴承应无锈斑，风扇叶片无破损
35 | 电动机未设置保护接地线，或焊接不牢固、有松动 | 增设保护接地线并确保连接牢固。 | DB4403/T 482—2024 《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.11.2
36 | 电动机未装设短路保护和接地故障保护、无反转保护措施、急停按钮应设置在设备附近且不应自动复位 | 应装设短路保护和接地故障保护 | DB4403/T 482—2024 《建筑电气防火检测技术规范》 GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》 | 6.1.11.3 电动机应装设短路保护和接地故障保护，并应根据具体情况分别装设过载保护、断相保护和低电压保护 4. 3. 9 当交流电动机反转会引起危险时，应有防止反转的安全措施。 4. 3. 10 当被控用电设备需要设置急停按钮时，急停按钮应设置在被控用电设备附近便于操作和观察处，且不得自动复位。
37 | 电动机轴承的温度过高 | 根据现场情况确定（是否少油漏油、电机是否堵转、电压是否符合要求等） | DB4403/T 482—2024 《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.11.8
38 | 电动卷帘门现场未设置控制按钮 | 在卷帘门的一侧或两侧增设手动控制按钮，其安装高度宜为中心距地1.4m。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 9.4.4
39 | 电开关、控制器未做箱体保护 | 将开关、控制器安装在箱体内。 | 《用电安全导则》GB/T13869-2017 | 第6.5条
40 | 电开关盒、配电箱、控制柜未张贴“有点危险”警示标识 | 张贴“有电危险”警示标识 | 《安全标志及其使用导则》GB2894 | 第5.3条
41 | 电缆、导管、电缆桥架及母线槽在穿越防火分区楼板、隔墙及防火卷帘上方的防火隔板时未做防火封堵 | 采用不燃烧材料填塞密实。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 8.1.10
42 | 电缆沟盖板符合要求（如木板等) | 采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 7.6.30
43 | 电缆线路进出线洞口未做绝缘封堵 | 采用防火材料进行封堵 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 13.2.2.8
44 | 电缆终端和接头有漏油、接地有松动 | 1、根据漏油现象采取具体措施，如更换电缆或切断处理 2、重新紧固 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.28
45 | 电气设备的金属底座、壳架和传动装置，箱变箱体及配电室内的配电、控制箱柜等、变电站金属构架、支架等，发电机、发电机出线柜、母线槽外壳、风机房、泵房、配电间、电井等未设局部等电位端子 | 均应设置局部等电位 | GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》 | 7. 2. 4 下列电气设备外露可导电部分严禁接地： 1 采用设置非导电场所保护方式的电气设备外露可导电部分； 2 采用不接地的等电位联结保护方式的电气设备外露可导电部分。 7. 2. 5 除本规范第7. 2. 4 条的规定外，交流电气设备的外露可导电部分应进行保护性接地。
46 | 电气设备未设置剩余电流动作保护装置。 | 增设设剩余电流动作保护装置。 | GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》 | 4.4.1
47 | 电器安装在可燃结构上 | 采用不燃或难燃材质进行替换。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.12
48 | 电器元件未做箱体保护、配电箱盖板缺失。 | 增设屏护盖板。 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 14.2.3
49 | 电线电缆在室内敷设时未做穿管保护 | 低于规范定值应加防护措施。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.9
50 | 电线管路与热水管、蒸汽管同侧敷设时，不满足距离要求 | 移装线路，确保安全距离。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.12
51 | 电源插座和普通照明灯同一回路 | 电源插座和普通照明灯应采用独立回路。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 10.6.10
52 | 电源线未接在电器固定触头端，反接，且电器上下倒置安装； | 重新接线及规范安装。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.1(d)
53 | 电源线与电动机不匹配、电热器周围有可燃物且小于安全距离、未采用单独的回路等 | 1、更换导线确保与电机运行电压电流匹配； 2、清除可燃物，确保安全距离； 3、采用独立回路供电。 | DB4403/T 482—2024 《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.12.1 超过 3 kW 的固定式电热器具符合下列规定： a） 电热器具应采用单独回路供电，电源线应装设短路、过载及接地故障保护电器；导线和热元件的接线处应紧固，引入线处应采用耐高温的绝缘材料予以保护； b） 电热器具周围不应放置可燃物； c） 电热器具的电源线，装设刀开关和短路保护电器处，其可触及的外露导电部分应接地。 6.1.12.2 低于 3 kW 以下可移动式电热器具符合下列规定： a） 电热器具应放在不燃材料制作的工作台上，与周围可燃物应保持 0.3 m 以上的安全距离； b） 电热器具应采用专用插座，引出线应采用石棉、瓷管等耐高温绝缘套管保护。 6.1.12.3 电源线的温升不应超过表 6 中规定的数值。 6.1.12.4 电源插座、开关电器触点温升不应超过表 3 中规定的数值。 6.1.12.5 电源线电流不应超过允许载流量。
54 | 防止电气火灾的剩余电流保护电器的接线不符合要求 | 更加现场实际确定 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.7.3(a) 接线应满足附录 C 的要求并与低压配电系统保护接地型式相适应； b） 负载侧中性导体不应与其他回路共用； c） 电源侧和负载的接线端子，按规定标识接线，不应将两者接反； d） PEN 线不应穿过漏电动作报警装置或断路器的零序电流互感器； e） 不应将漏电动作保护装置的电源侧和负载侧的接线端子直接跨接，使低压配电线和设备失去 漏电保护功能； f） 所保护的低压配电线路和设备的外露导电部分应可靠接地。
55 | 分体式空调穿穿墙未有穿管保护、室内机接线端子不牢固、有松动；空调器安装在可燃结构上、周围有可燃物 | 分体空调穿墙应采用不燃或难燃材料套管保护、室内机接线应牢固、不应安装在可燃结构体上、周围不应有可燃物 | DB4403/T 482—2024 《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.15.2 分体式空调穿墙管路应选择不燃或难燃材料套管保护，室内机体接线端子板处接线牢固、整齐、正确 6.1.15.3 空调器不应安装在可燃结构上，其设备周围不准置放可燃物。
56 | 柜、台、箱、盘安装在水管下方，垂直偏差过大，接缝过大 | 1、移装柜、台、箱、盘至安全位置； 2、重新调整，确保平衡且接缝不大于2mm ； | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 5.2.5
57 | 火灾自动报警接地电阻不符合规范要求 | 根据现场情况确定（保护接地线是否符合要求、连接是否正确、是否锈蚀等） | GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》 | 10.2.1
58 | 检测成束敷设和成堆堆放的橡胶绝缘软线的温度过大 | 根据现场情况确定，例如通风不良、过负荷等 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.39
59 | 交、直流、电压等级不同的插座及其配套插座安装在同一场所无明显区别 | 张贴标识对不同电流及电压等级插座进行分类划分。 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 20. 1. 1
60 | 接地电阻值不符合规范要求 | 根据现场实际确定（例如生锈接触不良、焊接脱焊、施工、材料选择不正确等） | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.17.12
61 | 节日彩灯安装不符合规范要求 | 采用单回路供电、增加保护等功能 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.10.20
62 | 金属电缆线槽及其支架未做接地、金属外壳作为设备接地线 | 金属桥架应可靠接地且应不少于两处，严禁将金属外壳作为设备的接地线。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.3
63 | 景观照明灯具绝缘电阻不符合规范要求 | 更换灯具，确保绝缘阻值符合规范要求。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.10.19
64 | 聚光灯、回光灯安装在可燃基座上 | 采用不燃或难燃材料基座、灯头引出线采用瓷套管保护 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.10.6
65 | 绝缘导线穿越金属构件时未设置保护措施 | 装设绝缘套等防止损伤措施 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.4
66 | 绝缘阻值不符合要求 | 根据现场情况确定（导线是否有破损、锈蚀、焊接不牢等） | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 5.1. 6 对于低压成套配电柜、箱及控制柜（台、箱）间线路的线间 和线对地间绝缘电阻值，馈电线路不应小于 0.5MΩ ，二次回路不应小于 lMΩ ；二次回路的耐压试验电压应为 lOOOV ，当回路绝缘电阻值大于 10 MΩ 时，应采用 2500V 兆欧表代替，试验持续时间应为 lmin或符合产品技术文件要求。6.1.20.1 (f) 每个分支回路绝缘导线相线间及相线对地的绝缘电阻值不应小于 0.5 MΩ；1 kV 及以下电力电缆可控制电缆可用 1000 V 摇表测绝缘，绝缘电阻值一般不低于 10 MΩ。 6. 1. 2 低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ
67 | 可燃物库房等场所配电箱安装在室外未设置防雨防潮保护措施 | 增设防雨防潮的保护措施 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.4
68 | 空调器具压缩机、风扇电机有异常声响，有火花放电现象 | 根据现场实际情况确定（压缩机内部阀组故障导致高频金属撞击声、内部有磨损润滑不足引起异常放电、风机扇叶变形等） | DB4403/T 482—2024 《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.15.4
69 | 空调未采用单独回路、未设置短路、过载保护等 | 采用独立回路、增设短路、过载保护等措施。 | DB4403/T 482—2024 《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.15.1 空调器应单独供电，电源线应设置短路、过载保护，其电源插座的容量应同空调的容量匹配。 6.1.15.5 空调单独供电线路短路保护和过载保护应动作可靠。
70 | 控制开关及保护装置的规格、型号不符合设计要求 | 更换并确保符合设计要求。 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 5.2.6
71 | 控制台板接线松动、接线不牢固、未做绝缘保护 | 重新紧固，对裸露部分进行绝缘包扎处理 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.2(c）
72 | 库房及类似场所照明灯无防护罩，采用拉线开关等 | 更换为有防护罩的灯具和墙壁开关。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.10.14
73 | 落地插座未采用专用插座，面板安装不牢固、密封不良。 | 采用落地专用插座，且安装牢固，密封良好。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.6.2
74 | 落地式（柜式）空调未设置剩余电流保护装置 | 增设剩余电流保护装置。 | GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》 | 第4.4.1条
75 | 闷顶敷设时未穿金属管保护 | 增设金属管保护措施。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.8
76 | 配电变压器室内温度超过 40 ℃。 | 设置空调及排风设施等，降低环境温度 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.2.1
77 | 配电房电缆进线洞口未做封堵。 | 采用防火材料对洞口进行封堵，并设置挡鼠板 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.1.1
78 | 配电房内、电缆沟槽内有积水现象。 | 设置排水设施，杜绝积水现象。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 4.10.12
79 | 配电柜（屏、台、箱、盘）、开关箱内导线松动未固定、导线有接头现象。 | 重新固定导线并对裸露部分进行绝缘包扎。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.3(e)
80 | 配电柜（屏、台、箱、盘）、开关箱周围堆放可燃物或杂物 | 清除可燃物或杂物 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.3(a)
81 | 配电柜（屏、台、箱、盘）的二次回路绝缘电阻值低于1MΩ‌ | 更换线路，确保绝缘直阻不低于1MΩ‌ | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | ‌7.0.5
82 | 配电柜（屏、台、箱、盘）的进出孔洞未做防火封堵，或封堵不严密。 | 采用防火材料进行封堵，确保封堵严密。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.3(j)
83 | 配电柜（屏、台、箱、盘）同相上下端子的相对温差值大于10 ℃。 | 1、重新压接或紧固接线端子，确保接触良好不松动； 2、更换接线端子或导线（锈蚀或烧蚀等） 2、降低运行负荷（若是超负荷运行）； | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.6
84 | 配电柜（箱）柜（箱）门未安装等电位跨接线。 | 增设等电位跨接线 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 5. 1.1
85 | 配电柜（箱、盒）未设置中性导体（N）和保护接地导体（PE）汇流排 | 增设中性导体（N）和保护接地导体（PE）汇流排。 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 5.1.12.3
86 | 配电箱（柜）和控制箱（柜）内保护器动作不灵敏，接触不良，触头有烧（锈）蚀现象； | 更好保护器确保动作正常；重新压接线路确保接触良好；进行除锈处理或更换触头； | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.3(c)
87 | 配电箱（柜）和控制箱（柜）与可燃物距离不足； 配电箱（柜）和控制箱（柜）门被遮挡； | 移除可燃物，确保0.3 m 内不应有可燃物； 移除遮挡物确保柜（箱）门正常开启； | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.3(b)
88 | 配电箱（柜）内配线有绞接、断股、同一端子导线连接大于2根、防松垫圈不齐全等。 | 增设开关重新分配负荷或采用线鼻子压接；增设放松垫圈； | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.3
89 | 配电箱（盘）直接安装在可燃材料上 | 拆除可燃材料，采用不低于B1级的材料进行替换 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.3(f)
90 | 配电箱、盘、柜未张贴安全用电警示标识。 | 张贴安全用电警示标识 | GB 2894-2008《安全标志及使用导则》 | 4.2.3
91 | 配电箱内断路器、负荷开关、隔离电器和控制电器相间隔弧片缺失。 | 增设隔弧片 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.6(g)
92 | 屏、柜、箱、台、盘或建筑墙（柱）上，未采用金属支架、卡轨、绝缘板固定且未平整 | 增设金属支架、卡轨、绝缘板，确保固定平整、牢固可靠。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.1(f)
93 | 人密场所吊装灯具未安装玻璃罩 | 应增设玻璃罩或网罩等 | GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》 | 4.5.9
94 | 熔断器的额定电流、低压电器的整定电流与导体截面不匹配；熔断丝用其它金属丝代替 | 根据设计要求或实际负荷情况选择匹配导线，严禁采用其它金属丝代替熔断丝。 | DB4403/T 482—2024 建筑电气防火检测技术规范 | 6.1.4.1(h）
95 | 三相回路中PE线内泄漏电流，超过1A | 查清泄漏点（可采用分段、分回路等方法，查明并判断泄漏发生的原因，例如--真泄漏、感应电灯） | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.37
96 | 设备接地线串联使用、设备接地线少于两根、焊接不牢固开焊、虚焊、无防腐蚀措施等 | 1、严禁串联使用； 2、增设接地线，确保不少于两处； 3、重新焊接并进行防腐处理。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.17.8 每台电气设备均应以单独的接地线与接地干线相连接，不应在一个接地线中串接几台电气设备。 6.1.17.2 电气装置应充分利用自然接地体作保护接地的接地极，应采用不少于两根导体在不同地点与接地装置连接。 6.1.17.9 接地干线的连接应采用焊接，焊接应牢固无虚焊。有色金属接地干线不能采用焊接时，可采用螺栓连接。电气设备上的接地线应采用镀锌螺栓连接。 6.1.17.7 保护接地线应防止机械损伤和化学腐蚀。在可能遭到机械损伤处，均应用保护套管管子或角钢加以保护。接地线穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套管，有化学腐蚀的部位还应采取防腐蚀措施。 6.1.17.1 具有基本绝缘和外露导电部分的电气设备，除用隔离变压器供电者外，均应连接保护接地线（PE 线）接地。
97 | 剩余电流保护装置表面有腐蚀、涂层脱落和起泡现象，有明显的机械损伤 | 更换并确保完好有效。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.7.5
98 | 剩余电流保护装置试验次数 | 按规范要求进行试验 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.7.4
99 | 剩余电流动作保护电器安装后的检验项目 | 更加现场实际确定 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955-2017 | 6.3（g）
100 | 剩余电流动作保护电器其他规定 | 更加现场实际确定 | GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》 | 4. 6. 5 当采用剩余电流动作保护电器作为电击防护附加防护措施时，应符合下列规定： 1 额定剩余电流动作值不应大于30mA 。 2 额定电流不超过32A 的下列回路应装设剩余电流动作保护电器： 1 ) 供一般人员使用的电源插座回路； 2 ) 室内移动电气设备； 3 ) 人员可触及的室外电气设备。 3 剩余电流动作保护电器不应作为唯一的保护措施。 4 采用剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体（PE） 。
101 | 使用多个移动插座串接 | 严禁多个移动插座串接使用 | 《用电安全导则》GB/T13869-2017 | 第6.8条
102 | 室外安装的落地式配电箱（柜）未做好防水等措施。 | 将柜（箱）体安装在8＃槽钢上面，底部应高出地坪80mm，且安装基础应高于地坪120mm。 | GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》 | 8.4.3.1
103 | 室外带金属构件的电动伸缩门的配电线路未设置过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护电器 | 增设过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护电器。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 9.4.5
104 | 室外灯具防护等级低于IP54 , 埋地灯具防护等级低于IP67, 水下灯具的防护等级低于IP68 | 更换灯具确保符合使用环境防护等级要求。 | GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》 | 4.5.3
105 | 室外照明配电终端回路未设置剩余电流动作保护电器作为附加防护 | 增设剩余电流动作保护电器 | GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》 | 4.5.1
106 | 私拉乱接电线、电线裸露 | 严禁私拉乱接电线、配电线路应穿管暗敷或槽盒保护 | 民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 | 第8.1.5条
107 | 未设置额定剩余动作电流值不大于30mA的剩余电流保护器 | 增设额定剩余动作电流值不大于30mA的剩余电流保护器。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 7.5.5.5
108 | 无延时的RCD | 更加现场实际及标准规范确定采用类型 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955-2017 | 4.1用于直接接触电击事故防护时，应选用无延时的RCD，其额定剩余动作电流不超过30 mA。 5.7（a）手持式电动工具、移动电器、家用电器等设备应优先选用额定剩余动作电流不大于30 mA、无延时的RCD; b）单台电气机械设备，可根据其容量大小选用额定剩余动作电流30 mA以上、100 mA及以下、无延时RCD; 5.8特殊负荷和场所RCD选择：（1）医院中的医用设备安装RCD时，应选用额定剩余动作电流为10 mA、无延时的RCD。（1）安装在游泳池、水景喷水池、水上游乐园、浴室、温室养殖与育苗、水应选用额定剩余动作电流为10mA、无延的RCD。（3）在金属物体上工作，操作手持式电动工具或使用非安全电压的行灯时，应选用额定剩余动作电流为10 mA，无延时的RCD。
109 | 线路导体无明显的颜色、标志作区分 | 对相线、中性线及PE线进行区分（PE 线－黄绿相间色，N 线－淡蓝色，L1－黄色，L2－绿色，L3－红色） | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.7
110 | 移动式插座串联、放在可燃物上、超容量使用等 | 严禁移动插座串联、放在可燃物上、不允许超容量使用。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.6.10（c）
111 | 游客擅自拉接临时电线使用大功率电器 | 劝阻、制止游客擅自拉接临时电线使用大功率电器。 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十七条
112 | 游泳池、浴室电气设备其额定剩余动作电流大于超过10mA。 | 更换剩余动作电流不大于10mA的剩余动作电流保护装置。 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955-2017 | 5.8
113 | 有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时未采用不燃材料的导管 | 采用可挠金属管或钢管等其他金属管进行保护 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.11(c)
114 | 在酸、碱和具有腐蚀性的化学气体等严重腐蚀性的场所采用金属管 | 采用PVC管。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.5
115 | 照明灯具采用交流低压供电，安装高度在2.5m 及以下，未设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。 | 增设剩余电流动作保护电器 | GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》 | 4.5.4
116 | 照明灯具及其附件有火花放电现象、痕迹。 | 紧固导线确保连接牢固，更换灯具（灯具本身不符合要求）。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.10.23
117 | 主回路的进出线未有标识，控制回路未成束绑扎等 | 主回路的进出线进行标识，控制回路应成束绑扎 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.2(e)
118 | 自动旋转门、电动门、电动卷帘门、电动伸缩门未设置单独回路 | 设置独立回路供电。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 9.4.2
119 | 自动旋转门、电动门和电动卷帘门的所有金属构件及附属电气设备的外露可导电部分均未做等电位联结 | 增设等电位联结。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 9.4.6
120 | 自动旋转门、电动门配出回路未来设置过负荷保护、短路保护和剩余电流动作保护电器 | 增设过负荷保护、短路保护和剩余电流动作保护电器 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 9.4.3

## 安全管理安全隐患
宝安区经营性公共体育设施管理机构隐患分类及法规依据（参考）
序号 | 隐患描述 | 整改建议 | 依据标准规范 | 标准具体条款
1 | 未健全并落实全员安全生产责任制 | 建立健全全员安全生产责任制并形成书面文件并公示。 | 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订） | 第二十二条
2 | （1）常闭防火门未保持常闭状态 （2）防火门上锁、安全出口被堵塞等 | 1、确保常闭防火门未保持常闭状态； 2、防火门严禁上锁，安全出口应保持畅通状态； | GB50016-2014(2018年版）建筑设计防火规范 | 6.5.1
3 | （具体位置）电气线路老化或超负荷用电 | 对老化线路进行检测或更换，严禁超负荷用电 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十七条
4 | 安全出口疏散门被锁闭 | 取消锁具，确保火灾时疏散门顺利开启 | 《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021 | 第7.5.3条
5 | 安全管理人员、消防控制室值班人员未持有效资格证上岗 | 安全管理人员、消防控制室值班人员应持有效资格证上岗 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十一条
6 | 餐饮用具未按规定进行消毒 | 餐饮用具按法规进行洗净消毒 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 第五十六条
7 | 餐饮原料采购不合格 | 餐饮原料的采购应符合法规要求 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 第五十条
8 | 电梯等特种设备的安全使用说明、安全注意事项和警示标志未设置于显著位置 | 电梯等特种设备的安全使用说明、安全注意事项和警示标志应设置于显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第四十三条
9 | 电梯等特种设备未定期进行检测维修 | 定期对电梯等特种设备进行检测维修。 | 《特种设备安全监察条例》 | 第二十七条
10 | 锅炉等特种设备未定期进行检测维修 | 定期对锅炉等特种设备进行检测维修。 | 《特种设备安全监察条例》 | 第二十七条
11 | 人密场所未明确消防安全责任人 | 人密场所应明确消防安全责任人 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 5.1.2
12 | 特种设备管理人员、作业人员未取得相关资质证书 | 特种设备管理人员、作业人员应取得相关资质证书。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第十四条
13 | 特种设备未按照相关规定管理，未办理使用登记。 | 按规范要求及时向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第三十三条：特种设备使用单位应当在设备投入使用前或投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。
14 | 特种设备未按照相关规定管理，未建立安全技术档案或档案不齐全。 | 建立特种设备安全技术档案 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第三十五条：特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。档案应包括设计文件、产品质量合格证明、使用维护说明、定期检验记录等。
15 | 特种设备未按照相关规定管理，未依法进行定期检验。 | 设备到期后应定期开展检验。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第四十条：特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。
16 | 特种设备未按照相关规定管理，未制定应急预案或未进行应急演练。 | 制定特种设备事故应急预案，并定期组织应急演练 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第六十九条：使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。
17 | 特种设备未按照相关规定管理，无证操作或违规操作。 | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员取得相应资格后，方可从事相关作业。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第十四条：特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。
18 | 未按要求填写巡查记录表 | 应定期开展巡查，并填写好巡查记录 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 5.8.1
19 | 未按要求组织从业人员举行消防演练 | 按要求组织从业人员开展消防应急演练 | 《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021 | 7.1.3
20 | 未保证本单位安全生产投入的有效实施 | 应保证本单位安全生产投入的有效实施 | 《中华人民共和国消防法》 | 第十六条
21 | 未发现纸质消防档案、消防安全基本情况消防安全管理情况、灭火和应急疏散预案演练情况； | 建立并完善消防安全管理纸质档案。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.12.2
22 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 应及时、如实报告生产安全事故 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 第二十一条
23 | 未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 | 应建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 第二十一条
24 | 未建立消防安全管理档案 | 建立并完善消防安全管理档案 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（2024年修订） | 第四十五条
25 | 未建立消防档案、消防档案资料未完善 | 建立消防档案、并定期更新完善 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号） | 第四十一条
26 | 未建立消防档案管理制度，未设置消防档案管理的责任部门和责任人，消防控制室未存放消防档案 | 应有消防档案管理制度，应有消防档案管理的责任部门和责任人，消防控制室应存放消防档案 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.12.1
27 | 未开展日常消防安全巡查与检查 | 按规范开展日常消防安全巡查与检查 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（2024年修订） | 单位应当至少每月进行一次防火检查，消防安全重点单位应当每日进行防火巡查。
28 | 未制定安全生产规章制度 | 制定并完善安全生产规章制度 | 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订） | 第四条
29 | 未制定安全生产应急预案 | 制定安全生产应急预案 | 《生产安全事故应急条例》（2019年施行） | 第7.1条
30 | 未组织消防安全培训 | 定期组织消防安全培训 | 《生产经营单位安全培训规定》（2023年修订） | 第十二条
31 | 消防安全管理情况不完善（需要查询并确认缺少哪项制度） | 结合问题项填写制定并完善 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.12.4
32 | 消防安全重点部位未设置岗位消防安全责任制，未设置消防安全管理的责任部门和责任人；未设置重点部位标识 | 消防安全重点部位应制定消防安全责任制，应设置消防安全管理的责任部门和责任人。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.11.1 7.11.2 7.11.3 7.11.4 7.11.5
33 | 消防监控或火灾报警系统因维护或更新，无法正常工作期间，未向消防部门报备，未加强人员值班和巡查 | 消防监控或火灾报警系统因维护或更新，无法正常工作期间，应向消防部门报备、做好应急措施并加强人员值班和增加巡查检测频次 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十八条
34 | 消防控制室每班组值班人员不足 | 消防控制室每班组值班人员不应少于2人 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 5.6.4
35 | 消防控制室值班员未持有效证件上岗 | 消防控制室值班员应持有效资格证书 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 5.6.1

## 燃气安全安全隐患
1 | 厨房（使用天然气或石油液化气）未设置可燃气体检测报警装置、安装不符合规范 | 增设可燃气体检测报警装置，并确保装置完好有效，正确安装燃气泄漏报警器且应完好有效。（可燃气体报警器的安装高度标准取决于被检测气体的比重和扩散性 1、检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m。 2、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2m内。 3、检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1m。 4、检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1m。） | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.1.11 8.1.12
2 | 存在厨房使用不合格的燃气瓶、灶具、连接软管和减压阀，私接“三通”， | 使用合格的燃气瓶、灶具、连接软管和减压阀；严禁私接三通 | 《城镇燃气管理条例》 | 第二十七条
3 | 将气瓶置于室内用餐场所，适用气种不符或功能过期失效等 | 用餐区域严禁放置气瓶；正确选用符合要求的气种 | 《城镇燃气管理条例》 | 第二十七条
4 | 燃气软管大于2米 | 及时整改，确保软管长度不大于2米。 | 《城镇燃气工程项目规范》（GB 55009-2021） | 第6.1.8条
5 | 燃气软管老化 | 及时更换。 | 《城镇燃气工程项目规范》（GB 55009-2021） | 第6.1.7条
6 | 燃气软管老化或松脱未及时更换 | 燃气软管老化或松脱应及时更换 | 《城镇燃气管理条例》 | 第四十九条
7 | 燃气软管松脱 | 重新紧固，确保牢固不松脱。 | 《城镇燃气工程项目规范》（GB 55009-2021） | 第6.1.7条
8 | 燃气灶旁存放易燃物‌、横放液化气瓶 | 燃气灶应远离易燃物‌、液化气瓶应保持直立放置。 | 《液化石油气安全规程》GB/T35003-2018 | 第6.2.3条
9 | 人密场所内存放液化石油气 | 将液化石油气转存至专用区域 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.1.4（f）
10 | 使用燃气场所通风不良 | 确保使用燃气场所的通风设施正常运行。 | 《城镇燃气管理条例》 | 第二十八条
11 | 使用燃气场所未安装燃气泄漏报警器 | 增设燃气泄漏报警器并确保完好有效。 | 《深圳经济特区城市燃气管理条例》 | 第四十四条
12 | 未安装燃气泄漏报警器或安装位置不正确 | 正确安装燃气泄漏报警器且应完好有效。（可燃气体报警器的安装高度标准取决于被检测气体的比重和扩散性 1、检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m。 2、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2m内。 3、检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1m。 4、检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1m。） | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 | 第6.2.1条
13 | 未保持通风‌、在管道上悬挂物品‌ | 保持通风‌、禁止在管道上悬挂物品‌ | 《城镇燃气管理条例》 | 第四十九条
14 | 液化气瓶横放使用 | 严禁卧放（横放）或倒置使用。 | 《深圳经济特区城市燃气管理条例》 | 第四十六条
15 | 在燃气管道上挂物品 | 清除管道上物品。 | 《城镇燃气管理条例》 | 第二十八条
16 | 灶具未安装自动熄火装置 | 增设自动熄火装置并确保完好有效。 | 《城镇燃气工程项目规范》（GB 55009-2021） | 第6.2.2条

## 危化品安全隐患
1 | 危险化学品未按照相关规定管理 （体育机构使用或储存的危化品（如游泳池用的氯气/次氯酸钠、消毒用的酒精、维修用的氧气瓶/乙炔瓶等） 1.游泳池消毒的次氯酸钠（84消毒液）与普通清洁用品混合存放于洗手间或者杂物柜内； 2.未设置专用储存设施。 | 1、游泳池消毒的次氯酸钠（84消毒液）放置专用储存柜中，不得与普通清洁用品混合存； 2、设置专用储存柜 | 《危险化学品安全管理条例》 | 第二十四条
2 | 未见危险化学品管理台账，物资领用无记录。 | 建立危险化学品管理台账，做好物资领用记录。 | 《危险化学品安全管理条例》 | 第二十四条
3 | 危险化学品未按照相关规定管理，未设置警示标识。 | 张贴警示标识 | 《危险化学品安全管理条例》 | 第二十条
4 | 未制定针对性的危险化学品泄漏应急处置预案，现场未配备相应的个人防护和应急处理器材。 | 制定专项应急预案，配备应急器材，并对相关员工进行培训和演练。 | 《危险化学品安全管理条例》 | 第七十条