## 消防类隐患
宝安区经营性公共体育设施管理机构隐患分类及法规依据（参考）
序号 | 隐患描述 | 整改建议 | 依据标准规范 | 标准具体条款
1 | 人密场所未明确消防安全责任人 | 人密场所应明确消防安全责任人 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 5.1.2人员密集场所的消防安全责任人，应由该场所法人单位的法定代表人、主要负责人或者实际控制人担任。消防安全重点单位应确定消防安全管理人，其他单位消防安全责任人可以根据需要确定本场所的消防安全管理人，消防安全管理人宜具备注册消防工程师执业资格。承包、租赁场所的承租人是其承包、租赁范围的消防安全责任人。人员密集场所单位内部各部门的负责人是该部门的消防安全负责人。
2 | 人密场所未确定消防安全管理人 | 人密场所应确定消防安全管理人
3 | 消防控制室值班员未持有效证件上岗 | 消防控制室值班员应持有效资格证书 |  | 5.6消防控制室值班员的职责 5.6.1应持证上岗，熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程，按照规定和规程测试自动消防设 施的功能，保证消防控制室的设备正常运行。 5.6.2 对火警信号，应按照7.6.16规定的消防控制室接警处警程序处置。 5.6.3 对故障报警信号应及时确认，并及时查明原因，排除故障；不能排除的，应立即向部门主管人员 或消防安全管理人员报告。 5.6.4 应严格执行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人，做好消防控制室的火警、故障记录和 值班记录。 《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款规定：自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。消防控制室值班人员需要符合以下要求：持有消防设施操作员证或消防巡检员证，每班次不少于2人，每班次工作时间不超过8小时。熟悉消防设施的基本原理、功能、操作和维护保养方法，能够熟练操作消防设施。熟练掌握消防控制室应急处置程序和操作技能，能够及时、准确地处置各类火灾事故
4 | 消防控制室每班组值班人员不足 | 消防控制室每班组值班人员不应少于2人
5 | 未按要求填写巡查记录表 | 应定期开展巡查，并填写好巡查记录 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 5.8保安人员的职责 5.8.1按照消防安全管理制度进行防火巡查，并做好记录；发现问题，应及时向主管人员报告。 5.8.2 发现火情，应及时报火警并报告主管人员，实施灭火和应急疏散预案，协助灭火救援。 5.8.3 劝阻和制止违反消防法律法规和消防安全管理制度的行为。
6 | 消防车道、登高操作场地被占用 | 消防车道、登高操作场地应保持畅通，不应被占用 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.1.2 建筑四周不应搭建违章建筑，不应占用防火间距、消防车道、消防车登高操作场地，不应遮挡室外消火栓或消防水泵接合器，不应设置影响逃生、灭火救援或遮挡排烟窗、消防救援口的架空管线、广告牌等障碍物。
7 | 室外消火栓、水泵接合器被遮挡 | 室外消火栓、水泵接合器不应被遮挡，应设有明显标识
8 | 消防救援口被广告牌遮挡 | 移除遮挡物并张贴明显标识
9 | 人密场所未在公共部位设置消防疏散示意图 | 增设消防疏散示意图 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.1.4人员密集场所应在公共部位的明显位置设置疏散示意图、警示标识等，提示公众对该场所存在的下列违法行为有投诉、举报的义务： a） 使用、营业期间锁闭疏散门； b） 封堵、占用疏散通道或消防车道； c） 使用、营业期间违规进行电焊、气焊等动火作业； d） 疏散指示标志损坏、不准确或不清楚； e） 停用消防设施、消防设施未保持完好有效； f） 违规储存使用易燃易爆危险品。
10 | 人密场所内的疏散门被锁（上锁） | 疏散门不应被锁闭，通道应畅通
11 | 人密场所内存放液化石油气 | 将液化石油气转存至专用区域
12 | 公共疏散走道上安装遮拦 | 移除遮拦，确保疏散走道畅通 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.5.2 安全疏散设施管理应符合下列要求： a） 确保疏散通道、安全出口和疏散门的畅通，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和楼梯间； b）人员密集场所在使用和营业期间，不应锁闭疏散出口、安全出口的门，或采取火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开的措施，并应在明显位置设置含有使用提示的标识； c）避难层（间）、避难走道不应挪作他用，封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的门应保持完好，门上明显位置应设置提示正确启闭状态的标识； d）应保持常闭式防火门处于关闭状态，常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈的功能； e）安全出口、疏散门不得设置门槛或其他影响疏散的障碍物，且在其 1.4m 范围内不应设置台阶； f）疏散应急照明、疏散指示标志应完好、有效；发生损坏时，应及时维修、更换； g）消防安全标志应完好、清晰，不应被遮挡； h）安全出口、公共疏散走道上不应安装栅栏； i）建筑每层外墙的窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏，确需设置时，应能从内部易于开启； j）在宾馆、商场、医院、公共娱乐场所等场所各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图，疏散指示图上应标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明； k）在宾馆、商场、医院、公共娱乐场所等场所各楼层的明显位置应设置疏散引导箱，配备过滤式消防自救呼吸器、瓶装水、毛巾、救援哨、发光指挥棒、疏散用手电筒等安全疏散辅助器材。
13 | 封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室的防火门闭门器（顺序器）损坏 | 维修或更换闭门器（顺序器），确保完好有效
14 | XX区域未设置消防应急照明灯 | 增设消防应急照明灯并保持完好有效
15 | XX区域未设置灯光型疏散指示标识灯 | 应设置灯光型疏散指示标识灯并保持完好有效
16 | 公共娱乐场所等楼层内未设置安全疏散指示图 | 在明显位置设置安全疏散指示图
17 | 公共娱乐场所内未设置疏散引导箱 | 在宾馆、商场、医院、公共娱乐场所等场所各楼层的明显位置应设置疏散引导箱
18 | 人密场所内在营业期间进行动火作业 | 人密场所内严禁在营业期间进行动火作业 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.9.2 用火、动火安全管理应符合下列要求： a）人员密集场所禁止在营业时间进行动火作业； b）需要动火作业的区域，应与使用、营业区域进行防火分隔，严格将动火作业限制在防火分隔区域内，并加强消防安全现场监管； c 电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续，清除可燃、 易燃物品，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业； d）人员密集场所不应使用明火照明或取暖，如特殊情况需要时，应有专人看护； e）炉火、烟道等取暖设施与可燃物之间应采取防火隔热措施； f）宾馆、餐饮场所、医院、学校的厨房烟道应至少每季度清洗一次； g） 进入建筑内以及厨房、锅炉房等部位内的燃油、燃气管道，应经常检查、检测和保养。
19 | 人密场所内厨房烟道油污过多、未定期进行清洗 | 宾馆、餐饮场所、医院、学校的厨房烟道应至少每季度清洗一次 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》
20 | 人员密集场所生产、储存易燃、易爆化学物品；未设置责任部门和责任人；存放超过一天的量；无专人管理、未执行或制定登记管理制度 | 人员密集场所严禁生产、储存易燃易爆化学物品；应明确责任部门和责任人；存放使用量不超过一天的量；应有专人管理与登记 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.10.1人员密集场所严禁生产或储存易燃、易爆化学物品。 7.10.2人员密集场所应明确易燃、易爆化学物品使用管理的责任部门和责任人。 7.10.3 人员密集场所需要使用易燃、易爆化学物品时，应根据需求限量使用，存储量不应超过一天的使用量，并应在不使用时予以及时清除，且应由专人管理、登记。
23 | 消防安全重点部位未设置岗位消防安全责任制，未设置消防安全管理的责任部门和责任人；未设置重点部位标识 | 消防安全重点部位应制定消防安全责任制，应设置消防安全管理的责任部门和责任人。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.11.1消防安全重点部位应建立岗位消防安全责任制，并明确消防安全管理的责任部门和责任人。 7.11.2人员集中的厅（室）以及建筑内的消防控制室、消防水泵房、储油间、变配电室、锅炉房、厨房、空调机房、资料库、可燃物品仓库和化学实验室等，应确定为消防安全重点部位，在明显位置张贴标识，严格管理。 7.11.3 应根据实际需要配备相应的灭火器材、装备和个人防护器材。 7.11.4应制定和完善事故应急处置操作程序。 7.11.5应列入防火巡查范围，作为定期检查的重点。
24 | 未建立消防档案管理制度，未设置消防档案管理的责任部门和责任人，消防控制室未存放消防档案 | 应有消防档案管理制度，应有消防档案管理的责任部门和责任人，消防控制室应存放消防档案 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.12.1应建立消防档案管理制度，其内容应明确消防档案管理的责任部门和责任人，消防档案的制作、使用、更新及销毁的要求。消防档案应存放在消防控制室或值班室等，留档备查。
25 | 未发现纸质消防档案、消防安全基本情况消防安全管理情况、灭火和应急疏散预案演练情况； |  | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.12.2 消防档案管理应符合下列要求： a） 按照有关规定建立纸质消防档案，并同时建立电子档案； b） 消防档案应包括消防安全基本情况、消防安全管理情况、灭火和应急疏散预案演练情况； c） 消防档案的内容应全面反映消防工作的基本情况，并附有必要的图纸、图表； d） 消防档案应由专人统一管理，按档案管理要求装订成册。
26 | 消防安全基本情况不完善（需要查询并确认缺少哪项制度） | 结合问题项填写制定并完善 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.12.3 消防安全基本情况应包括下列内容： a） 建筑的基本概况和消防安全重点部位； b） 所在建筑消防设计审查、消防验收或消防设计、消防验收备案以及场所投入使用、营业前消防安全检查的相关资料； c） 消防组织和各级消防安全责任人； d） 微型消防站设置及人员、消防装备配备情况； e） 相关租赁合同； f） 消防安全管理制度和保证消防安全的操作规程，灭火和应急疏散预案； g） 消防设施、灭火器材配置情况； h） 专职消防队、志愿消防队人员及其消防装备配备情况； i） 消防安全管理人员、自动消防设施操作人员、电气焊工、电工、易燃易爆危险品操作人员的基本 情况； j） 新增消防产品质量合格证，新增建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能证明文件。
27 | 消防安全管理情况不完善（需要查询并确认缺少哪项制度） | 结合问题项填写制定并完善 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 7.12.4消防安全管理情况应包括下列内容： a） 消防安全例会记录或会议纪要、决定； b） 消防救援机构填发的各种法律文书； c） 消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告、维修保养的记录以及委托检测和 维修保养的合同； d） 火灾隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录； e） 消防控制室值班记录； f） 防火检查、巡查记录； g） 有关燃气、电气设备检测、动火审批等记录资料； h） 消防安全培训记录； i） 灭火和应急疏散预案的演练记录； j） 各级和各部门消防安全责任人的消防安全承诺书； k） 火灾情况记录； l） 消防奖惩情况记录。
28 | 人密场所消防设施不符合要求（根据现场实际情况填写） | 根据实际填写对应整改建议 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.1.4设置人员密集场所的建筑，其疏散楼梯宜通至屋面，并宜在屋面设置辅助疏散设施。 8.1.5 建筑面积大于400m2 的营业厅、展览厅等场所内的疏散指示标志，应保证其指向最近的疏散出口，并使人员在走道上任何位置保持视觉连续。 8.1.8 需要经常保持开启状态的防火门，应采用常开式防火门，设置自动和手动关闭装置，并保证其火灾时能自动关闭。 8.19人员密集场所平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门，应保证火灾时能从内部直接向外推开，并应在门上设置“紧急出口”标识和使用提示。可以根据实际需要选用以下方法或其他等效的方法： a） 设置安全控制与报警逃生门锁系统，其报警延迟时间不应超过15s； b） 设置能远程控制和现场手动开启的电磁门锁装置；当设置火灾自动报警系统时，应与系统 联动； c） 设置推门式外开门。
29 | 厨房（使用天然气或石油液化气）未设置可燃气体检测报警装置、安装不符合规范 | 增设可燃气体检测报警装置，并确保装置完好有效，正确安装燃气泄漏报警器且应完好有效。（可燃气体报警器的安装高度标准取决于被检测气体的比重和扩散性 1、检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m。 2、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2m内。 3、检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1m。 4、检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1m。） | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.1.11 人员密集场所可能泄漏散发可燃气体或蒸气的场所，应设置可燃气体检测报警装置。 8.1.12人员密集场所内燃油、燃气设备的供油、供气管道应采用金属管道，在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置手动和自动切断装置。
30 | 宾馆内消防设施不完善（根据现场实际填写） | 增设XXX且保持完好有效。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.2.1宾馆前台和大厅配置对讲机、喊话器、扩音器、应急手电筒、消防过滤式自救呼吸器等器材。 8.2.2高层宾馆的客房内应配备应急手电筒、消防过滤式自救呼吸器等逃生器材及使用说明，其他宾馆的客房内宜配备应急手电筒、消防过滤式自救呼吸器等逃生器材及使用说明，并应放置在醒目位置或设置明显的标志。应急手电筒和消防过滤式自救呼吸器的有效使用时间不应小于30min。 8.2.3客房内应设置醒目、耐久的“请勿卧床吸烟”提示牌和楼层安全疏散及客房所在位置示意图。 8.2.4客房层应按照有关建筑消防逃生器材及配备标准设置辅助逃生器材，并应有明显的标志。 4.1.4设有火灾自动报警系统的旅馆建筑，每间客房应至少有1盏灯接入应急照明供电回路。GB 55025-2022 《宿舍、旅馆建筑项目规范》
31 | 商场、市场顶棚材料、自然排烟口、顶棚下设置摊位或堆放可燃物 | 移除摊位或可燃物。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.3.1 商场、市场建筑之间不应设置连接顶棚；当必须设置时，应符合下列要求： a） 消防车通道上部严禁设置连接顶棚； b） 顶棚所连接的建筑总占地面积不应超过2500m2； c） 顶棚下面不应设置摊位，放置可燃物； d） 顶棚材料的燃烧性能不应低于 GB50222规定的 B1 级； e） 顶棚四周应敞开，其高度应高出建筑檐口或女儿墙顶1m 以上，其自然排烟口面积不应低于顶棚地面正投影面积的25％。
32 | 商场内的库房与其他部位无分隔、通向营业厅的开口未设置甲级防火门；营业厅未直通安全出口；疏散走道的地面上未设置保持视觉连续的疏散指示标志；疏散距离不符合要求； | 商场内的库房与其他部位应有分隔、通向营业厅的开口应设置甲级防火门；营业厅应直通安全出口；疏散走道的地面上应设置保持视觉连续的疏散指示标志；疏散距离应符合要求； | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.3.3商场内的柜台和货架应合理布置，营业厅内的疏散通道设置应符合JGJ48的规定，并应符合下 列要求： a） 营业厅内主要疏散通道应直通安全出口； b） 营业厅内通道的最小净宽度应符合JGJ48的相关规定； c） 疏散通道及疏散走道的地面上应设置保持视觉连续的疏散指示标志； d） 营业厅内任一点至最近安全出口或疏散门的直线距离不宜大于30m，且行走距离不应大于 45m.
33 | 疏散指示标志的间距大于20m、安装高度不符合规范要求；疏散指示标志灯采用蓄光型 | 增设疏散指示标志确保间距不应大于20m；重新安装，确保安装高度≤1.0m；疏散指示标志灯应采用灯光型 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.3.4 营业厅内的疏散指示标志设置应符合下列要求： a） 应在疏散通道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m 以下设置灯光疏散指示标 志；有困难时，可设置在疏散通道上方2．2m～3．0m 处；疏散指示标志的间距不应大于20m； b） 灯光疏散指示标志的规格不应小于0．5m×0．25m； c） 总建筑面积大于5000m2 的商场或建筑面积大于500m2 的地下或半地下商店，疏散通道的 地面上应设置视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志；其他商场，宜设置灯光或蓄光疏散指示 标志。
34 | 营业厅的安全疏散路线穿越仓库、办公室等功能性用房； 敞开式的食品加工区，未采用电加热器具； 防火卷帘门被遮挡或放置物品 | 营业厅的安全疏散路线不应穿越仓库、办公室等功能性用房； 敞开式的食品加工区，应采用电加热器具； 移除防火卷帘周围或下方遮挡物或物品 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.3.5 营业厅的安全疏散路线不应穿越仓库、办公室等功能性用房。 8.3.6营业厅内食品加工区的明火部位应靠外墙布置，并应采用耐火极限不低于2．00h的隔墙、乙级防火门与其他部位分隔。敞开式的食品加工区，应采用电加热器具，严禁使用可燃气体、液体燃料。 8.3.7防火卷帘门两侧各0．3m 范围内不得放置物品，并应用黄色标识线划定范围。 8.3.8设置在商场、市场内的中庭不应设置固定摊位，放置可燃物等。
35 | 疏散门或疏散通道堆放杂物（物品） | 移除杂物（物品），确保畅通 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 | 8.4.3 疏散门或疏散通道上、疏散走道及其尽端墙面上、疏散楼梯，不应镶嵌玻璃镜面等影响人员安全疏散行动的装饰物。疏散走道上空不应悬挂装饰物、促销广告等可燃物或遮挡物。
36 | 消防救援口未设置明显标志、未采用安全玻璃、每个防火分区内的救援口不足； | 消防救援口应有明显标志、应采用安全玻璃、每个防火分区内的救援口应不少于2个； | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》 | 2.2.3除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外，在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口，并应符合下列规定： 1 沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个； 2 无外窗的建筑应每层设置消防救援口，有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口； 4 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆，采用玻璃窗时，应选用安全玻璃； 5 消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。
37 | 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等，穿过储油间。燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物前未设置手动和自动关闭切断阀 | 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等，不应穿过储油间。燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物前未设置手动和自动关闭切断阀 | GB55037-2022《建筑防火通用规范》 | 4.2.5 2 建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1m3。油箱的通气管设置应满足防火要求，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。 3 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等，不应穿过储油间。 4 燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物前，应分别设置具有自动和手动关闭功能的切断阀。
38 | 油浸变压器、变压器室疏散门未能直通室外或安全出口； 未设置防止油品流散的设施 | 1、增设或改变疏散门开启方向，确保疏散门直通室外或安全出口； 2、增设防止油品流散的设施 。 | GB55037-2022《建筑防火通用规范》 | 4.1.4 2设备用房的疏散门应直通室外或安全出口； 4.1.6 1油浸变压器室、多油开关室、高压电容器室均应设置防止油品流散的设施；
39 | 消防水泵房疏散门不能通直通室外或安全出口；未设置防止水淹没的措施 | 1、增设或改变疏散门开启方向，确保疏散门直通室外或安全出口； 2、增设防止水淹没的措施 | GB55037-2022《建筑防火通用规范》 | 4.1.7消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定： 4 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口； 5 消防水泵房的室内环境温度不应低于5℃； 6 消防水泵房应采取防水淹等措施。
40 | 消防控制室与电磁干扰源相邻、其他管线穿越； 未设置防水淹、防潮、防啮齿动物等措施 | 1、将电磁干扰源、其他管线移装，； 2、增设防水淹、防潮、防啮齿动物等措施 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》 | 4.1.8消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定： 3 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层，疏散门应直通室外或安全出口； 4 消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行； 5 消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线； 6 消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等措施。
41 | 建筑未设置灯光疏散指示标志，疏散指示标志及其设置间距不符合规范要求、照度过低、指示箭头未指向疏散方向 | 1、增设灯光疏散指示标志并确保照度符合规范要求； 2、确保疏散指示标志间距符合规范要求； 3、更换指示标志灯，确保指向疏散方向； | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》 | 10.1.8筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外，下列建筑应设置灯光疏散指示标志，疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续：4 建筑高度大于27m的住宅建筑； 5 除室内无车道且无人员停留的汽车库外的其他汽车库和修车库； 6 平时使用的人民防空工程； 7 地铁工程中的车站、换乘通道或连接通道、车辆基地、地下区间内的纵向疏散平台； 8 城市交通隧道、城市综合管廊； 9 城市的地下人行通道； 10 其他地下或半地下建筑。
42 | 观众厅、展览厅、多功能厅及其疏散口；大于200m2的营业厅、餐厅；建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所；疏散走道；疏散楼梯及前室等未设置疏散照明 | 增设疏散照明，确保完好有效。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》 | 10.1.9除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外，厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明： 1 安全出口、疏散楼梯（间）、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊； 2 观众厅、展览厅、多功能厅及其疏散口； 3 建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室、售票厅、候车（机、船）厅等人员密集的场所及其疏散口； 4 建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所； 5 地铁工程中的车站公共区，自动扶梯、自动人行道，楼梯，连接通道或换乘通道，车辆基地，地下区间内的纵向疏散平台； 6 城市交通隧道两侧，人行横通道或人行疏散通道； 7 城市综合管廊的人行道及人员出入口； 8 城市地下人行通道。
43 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房未设置应急照明，且其作业面的最低照度低于正常照明的照度。 | 设置备用照明，确保发生火灾时其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》 | 10.1.10建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定： 1 疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道，不应低于10.0lx； 2 疏散走道、人员密集的场所，不应低于3.0lx； 3 本条上述规定场所外的其他场所，不应低于1.0lx。 10.1.11消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
44 | 灯具安装在可燃材料上、照明灯安装在地面上、标志灯从墙体脱落、照明灯或标志灯故障等 | 1、拆除可燃物，采用不燃或难燃材料； 2、移装照明灯具； 3、重新固定确保牢固不松动； 4、更换或维修。 | GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | 4.5.1 灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上，不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。 4.5.2 灯具安装后不应对人员正常通行产生影响，灯具周围应无遮挡物，并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。 4.5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时，应符合下列规定： 1 照明灯可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。 2 标志灯可采用吸顶和吊装式安装；室内高度大于3.5m的场所，特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装。 3 灯具采用吊装式安装时，应采用金属吊杆或吊链，吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。 4.5.4 灯具在侧面墙或柱上安装时，应符合下列规定： 1 可采用壁挂式或嵌入式安装； 2 安装高度距地面不大于1m时，灯具表面凸出墙面或柱面的部分不应有尖锐角、毛刺等突出物，凸出墙面或柱面最大水平距离不应超过20mm。 4.5.5 非集中控制型系统中，自带电源型灯具采用插头连接时，应采用专用工具方可拆卸。 4.5.6 照明灯宜安装在顶棚上。 4.5.8 照明灯不应安装在地面上。
45 | 安全出口未安装标志灯或故障、标志灯未指向疏散方向或指向疏散方向不明等 | 1、新增或维修更换； 2、更换并指向疏散方向。 | GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | 4.5.9 标志灯的标志面宜与疏散方向垂直。 4.5.10 出口标志灯的安装应符合下列规定： 1 应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置；受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时，可安装在门的两侧，但门完全开启时标志灯不能被遮挡。 2 室内高度不大于3.5m的场所，标志灯底边离门框距离不应大于200mm；室内高度大于3.5m的场所，特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m，且不宜大于6m。 3 采用吸顶或吊装式安装时，标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。 4.5.11 方向标志灯的安装应符合下列规定： 1 应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。 2 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时，标志灯底边距地面的高度应小于1m。 3 安装在疏散走道、通道上方时： 1） 室内高度不大于3.5m的场所，标志灯底边距地面的高度宜为2.2m～2.5m； 2） 室内高度大于3.5m的场所，特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m，且不宜大于6m。 4 当安装在疏散通道、通道转角处的上方或两侧时，标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。 5 当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时，在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部，且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。 4.5.12 楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上，标志灯底边距地面的高度宜为2.2m～2.5m。 4.5.13 多信息复合标志灯的安装应符合下列规定： 1 在安全出口、疏散出口附近设置的标志灯，应安装在安全出口、疏散出口附近疏散通道、疏散通道的顶部； 2 标志灯的标志面应与疏散方向垂直、指示疏散方向的箭头应指向安全出口、疏散出口。
46 | 方向标志灯间距大于10米、视觉连续的方向标志灯间距大于3米、楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯、室外或地面上的标志灯防护等级低于IP67、潮湿支撑场所灯具的防护等级低于IP65、标志灯未采用连续型灯具、顶棚或低位安装的灯具采用玻璃材质、地面标志灯采用了内置蓄电池灯具 | 1、调整或新增，确保间距符合规范要求； 2、更换并确保防护等级符合规范要求； 3、更换成非玻璃材质且采用持续性地面标志灯。 | GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | 3.2.9 1 3）方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时，灯具的设置间距不应大于20m；方向标志灯的标志面与疏散方向平行时，灯具的设置间距不应大于10m。 3.2.10 楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯（以下简称“楼3.2.1 5 灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定： 1）除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外，设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质； 2）在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。 7 灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定： 1） 在室外或地面上设置时，防护等级不应低于IP67； 2） 在隧道场所、潮湿场所内设置时，防护等级不应低于IP65； 3） B型灯具的防护等级不应低于IP34。 8 标志灯应选择持续型灯具。
47 | 宾馆、酒店的客房内未设置疏散用手电筒 | 增设疏散用手电筒。 | GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | 3.2.6 宾馆、酒店的每个客房内宜设置疏散用手电筒。
48 | 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱安装不牢固；挂墙明装在轻质隔墙上未加固；未有明显标识 | 安装牢固并张贴应明显标识。 | GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | 4.4.1 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的安装应符合下列规定： 1 应安装牢固，不得倾斜； 2 在轻质墙上采用壁挂方式安装时，应采取加固措施； 3 落地安装时，其底边宜高出地（楼）面100mm～200mm； 4 设备在电气竖井内安装时，应采用下出口进线方式； 5 设备接地应牢固，并应设置明显标识。
49 | 应急照明控制器、集中电源和应急照明配电箱的接线不整齐、不牢固；编号与图纸不一致；每个接线端子超过2根；线缆穿管、槽盒后，未将管口、槽口未封堵 | 1、重新规范布线且牢固不松动； 2、安装图纸对线路进行标号且采用吸鼻子压接安装； 3、用防火材料对管口槽口进行严密封堵。 | GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | 4.4.5 应急照明控制器、集中电源和应急照明配电箱的接线应符合下列规定： 1 引入设备的电缆或导线，配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠； 2 线缆芯线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易退色； 3 端子板的每个接线端，接线不得超过2根； 4 线缆应留有不小于200mm的余量； 5 导线应绑扎成束； 6 线缆穿管、槽盒后，应将管口、槽口封堵。
50 | 房间未配备过滤式消防自救呼吸器或已过期 | 配备过滤式消防自救呼吸器，并保持完好有效。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》8.2.2 | 8.2.2高层宾馆的客房内应配备应急手电筒、消防过滤式自救呼吸器等逃生器材及使用说明,其他宾馆的客房内宜配备应急手电筒、消防过滤式自救呼吸器等逃生器材及使用说明,并应放置在醒目位置或设置明显的标志。应急手电筒和消防过滤式自救呼吸器的有效使用时间不应小于30min
51 | 走廊未配备灭火器（需要考虑灭火器分布及数量要求） | 这类问题需要根据现场实际情况才能确定，主要从灭火器的保护范围，建筑性质及高度等才能确定 | GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》 | 5.2
52 | 常闭防火门锈蚀严重且未张贴“保持常闭状态”标识 | 维修或更换防火门，应张贴“保持常闭状态”标识 | GB50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 | 4.3.3 防火门的门框、门扇及各配件表面应平整、光洁，并应无明显凹痕或机械损伤。
53 | 水流指示器故障 | 维修或更换水流指示器，确保工作正常。 | GB50261-2017 《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》 | 5.4.1.2 水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致；安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦。
54 | 灭火器未定期检查（需要分场所） | 定期开展检查。 | GB50444-2008 >《建筑灭火器配置验收及检查规范 》 | 5.2.1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。 5.2.2 下列场所配置的灭火器，应按附录C的要求每半月进行一次检查。 1 候车（机、船）室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所； 2 堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。
55 | 未健全并落实全员安全生产责任制 | 完善、落实全员安全生产责任制并形成书面文件并公示。 | 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订） | 第二十二条；生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
|  |  | 《旅馆业治安管理办法》（2024年修订） | 第六条：旅馆应当建立健全安全管理制度，落实安全责任，保障旅客和员工安全。
57 | 未制定安全生产规章制度 | 制定并完善安全生产规章制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订） | 第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度
58 | 未制定安全生产应急预案 | 制定安全生产应急预案。 | 《生产安全事故应急条例》（2019年施行） | 第五条：生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的应急预案。
|  |  | 《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021） | 第7.1条：人员密集场所应制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练。
60 | 未建立消防安全管理档案 | 建立并完善消防安全管理档案。 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（2024年修订） | 第四十五条：单位应当建立健全消防档案，统一保管、备查。
61 | 未开展日常消防安全巡查与检查 | 按规范开展日常消防安全巡查与检查。 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（2024年修订） | 单位应当至少每月进行一次防火检查，消防安全重点单位应当每日进行防火巡查。
62 | 未组织消防安全培训 | 定期组织消防安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》（2023年修订） | 第十二条：生产经营单位应当对新上岗的从业人员进行岗前安全培训，培训时间不得少于24学时。
63 | 未按要求组织从业人员举办消防演练 | 组织从业人员按要求进行消防应急演练。 | 《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021 | 7.1.3：人员密集场所应每半年至少组织一次消防演练，并结合实际不断完善预案。
64 | 未保证本单位安全生产投入的有效实施 | 保证本单位安全生产投入的有效实施。 | 《中华人民共和国消防法》 | 第十六条：机关、团体、企业、事业等单位应当履行保障消防设施、器材完好有效的消防安全职责。
65 |  |  | 《旅馆业治安管理办法》（2024年修订） | 第六条：旅馆应当配备必要的安全设施，并确保其正常运行。
66 |  |  | 《中华人民共和国安全生产法》 | 第二十三条：“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证。”
67 | 未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 | 建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 第二十一条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
68 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 及时、如实报告生产安全事故 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 第二十一条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：及时、如实报告生产安全事故。
69 | 未设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统 | 增设自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。 | 《建筑防火通用规范》/《建筑设计防火规范》 | 8.3.2：旅馆建筑应设置火灾自动报警系统。 8.3.4 ：除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外，下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统：任一楼层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部。
70 | （具体位置）电气线路老化或超负荷用电 | 对老化线路进行检测或更换，严禁超负荷用电。 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十七条规定，电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。
71 | 游客擅自拉接临时电线使用大功率电器 | 劝阻、制止游客擅自拉接临时电线使用大功率电器。
72 | 装饰装修使用纤维板、聚合塑料、聚酯等可燃易燃材料 | 采用不燃、难燃材料替换。 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十六条 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。
73 | 存在场所在装修改造中，施工用火、用电、用气操作失误或处理不当。 | 装修改造中，施工用火、用电、用气操作应符合规范标准 |  | 第二十七条 电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。
74 | 存在厨房使用不合格的燃气瓶、灶具、连接软管和减压阀，私接“三通”， | 使用合格的燃气瓶、灶具、连接软管和减压阀；严禁私接三通 | 《城镇燃气管理条例》 | 第二十七条 燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具和气瓶，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等，并按照约定期限支付燃气费用。
75 | 将气瓶置于室内用餐场所，适用气种不符或功能过期失效等 | 用餐区域严禁放置气瓶；正确选用符合要求的气种
76 | （1）常闭防火门未保持常闭状态 （2）防火门上锁、安全出口被堵塞等 | 1、确保常闭防火门未保持常闭状态； 2、防火门严禁上锁，安全出口应保持畅通状态； | GB50016-2014(2018年版）建筑设计防火规范 | 6.5.1 1设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈的功能。 2 除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
77 | 消防通道、安全出口、疏散通道堵塞 | 移除遮挡、阻塞物品，确保消防通道、安全出口、疏散通道。 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
78 | 自动喷水系统或火灾自动报警系统以及消防器材、应急照明等消防设施不完善 | 根据现场情况确定---消防设施（自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明、灭火器）、器材应完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 | 第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；
79 | 消火栓压力不足 | 根据现场情况确定-- 1、管网是否存在泄漏点从而导致压力不足，压力表是否损坏导致读数不准确等（区分静压和动压） 2、稳压装置（稳压泵、气罐）运行是否运行正常（若有稳压装置） 3、水泵扬程是否符合要求，电机功率是否匹配（动压测试时） 4、管网是否存在大量空气等 | GB50974－2014消防给水及消火栓系统技术规范 | 7.4.1 1消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa，但当大于 0.70MPa 时应设置减压装置； 2高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压，不应小于0.35MPa；其他场所的消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa，
80 | 消防监控或火灾报警系统因维护或更新，无法正常工作期间，未向消防部门报备，未加强人员值班和巡查 | 消防监控或火灾报警系统因维护或更新，无法正常工作期间，应向消防部门报备、做好应急措施并加强人员值班和增加巡查检测频次 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十八条 消防设施停用期间，单位应当采取确保安全的措施，并向消防救援机构报告。
81 | 未保持通风‌、在管道上悬挂物品‌ | 保持通风‌、禁止在管道上悬挂物品‌ | 《城镇燃气管理条例》 | 第四十九条 违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人不得将燃气管道作为负重支架或者接地引线。
82 | 燃气灶旁存放易燃物‌、横放液化气瓶 | 燃气灶应远离易燃物‌、液化气瓶应保持直立放置。 | 《液化石油气安全规程》GB/T35003-2018 | 第6.2.3条：气瓶必须直立使用，禁止卧放或倒置。
83 | 未安装燃气泄漏报警器或安装位置不正确； | 正确安装燃气泄漏报警器且应完好有效。（可燃气体报警器的安装高度标准取决于被检测气体的比重和扩散性 1、检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m。 2、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2m内。 3、检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1m。 4、检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1m。） | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 | 第6.2.1条：商业燃具用气场所应设置燃气泄漏报警和切断装置。
84 | 燃气软管老化或松脱未及时更换 | 及时更换并牢固安装。 | 《城镇燃气管理条例》 | 第四十九条，燃气用户及相关单位和个人不得拒绝更换老化过期的燃气管道等行为，由燃气管理部门责令限期改正；
85 | 电梯等特种设备未定期进行检测维修 | 定期对电梯等特种设备进行检测维修。 | 《特种设备安全监察条例》 | 第二十七条 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。
86 | 锅炉等特种设备未定期进行检测维修 | 定期对锅炉等特种设备进行检测维修。
87 | 特种设备管理人员、作业人员未取得相关资质证书 | 特种设备管理人员、作业人员应取得相关资质证书。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第十四条特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。
88 | 电梯等特种设备的安全使用说明、安全注意事项和警示标志未设置于显著位置 | 电梯等特种设备的安全使用说明、安全注意事项和警示标志应设置于显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第四十三条客运索道、大型游乐设施在每日投入使用前，其运营使用单位应当进行试运行和例行安全检查，并对安全附件和安全保护装置进行检查确认。 电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位应当将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。
89 | 存在经营性自建房、房屋建筑、地下室等密闭空间安全隐患 | 根据现场实际确定。 | 全国自建房安全专项整治工作方案》（国务院办公厅，2022年5月24日印发） | 第二条 整治措施 第（三）项明确规定：经营性自建房必须依法取得安全鉴定合格证明
90 | 餐饮用具未按规定进行消毒 | 餐饮用具按法规进行洗净消毒 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 第五十六条：餐饮具使用前应洗净消毒
91 | 餐饮原料采购不合格 | 餐饮原料的采购应符合法规要求 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 第五十条：食品生产者应查验供货者许可证和食品合格证明
94 | 安全出口疏散门被锁闭 | 取消锁具，确保火灾时疏散门顺利开启 | 《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021 | 第7.5.3条：安全出口的门应保证火灾时不需要使用钥匙等任何工具即能从内部打开
95 | 未按要求配备消防器材，并保证完好有效 | 按规范要求配备消防器材，并保证完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 | 第十六条：单位应按照国家标准配置消防设施器材
|  |  | 《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》 | 第二十九条：消防设施应定期检查维护
97 | 安全管理人员、消防控制室值班人员未持有效资格证上岗 | 安全管理人员、消防控制室值班人员应持有效资格证上岗 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十一条：自动消防系统的操作人员，必须持证上岗
98 | 消防控制室每班组值班人数不足 | 确保消防控制室每班组值班人数不少于2名 | 《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010 | 第4.2.1条消防控制室应实行每日24小时专人值班制度，每班不少于2名持证人员
99 | 电开关盒、配电箱、控制柜未张贴“有点危险”警示标识 | 张贴“有电危险”警示标识 | 《安全标志及其使用导则》GB2894 | 第5.3条：电气设备操作区域应设置明显警示标识。
100 | 私拉乱接电线、电线裸露 | 严禁私拉乱接电线、配电线路应穿管暗敷或槽盒保护 | 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 | 第8.1.5条：室内配电线路应采用穿管暗敷或槽盒保护。
101 | 电开关、控制器未做箱体保护 | 将开关、控制器安装在箱体内。 | 《用电安全导则》GB/T13869-2017 | 第6.5条：所有带电部分必须采用绝缘防护，防止意外接触。
102 | 使用多个移动插座串接 | 严禁多个移动插座串接使用 | 《用电安全导则》GB/T13869-2017 | 第6.8条：禁止多个移动插座串接使用。
103 | 未设置洒水喷头、感烟探测器或设置不符合规范要求 | 增设洒水喷头、感烟火灾探测器 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） | 第8.3.4条 高层民用建筑的物品库房应设置自动喷水灭火系统。
|  |  | GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 | 第5.2.2条：可燃物较多的场所应设置感烟火灾探测器。
105 | 客房内未设置消防过滤式自救呼吸器或已过期 | 增设消防过滤式自救呼吸器且保持完好有效 | 《住宿业消防安全管理》XF/T3019-2023 | 第5.6.3条：客房内应配备消防自救呼吸器，且应便于取用。
|  |  | 《消防过滤式自救呼吸器》GA411-2003 | 第5.1.3条：产品有效期不应少于3年，包装应密封防潮。
107 | 未在客房内、公共区域等明显位置张贴疏散指示平面图 | 在客房内、公共区域等明显位置张贴疏散指示平面图 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） | 第8.2.4条：宾馆等人员密集场所应在显著位置设置疏散示意图。
108 | 防火门锈蚀严重未保持完好有效 | 对锈蚀严重的防火门进行维修或更换 | GB12955-2024《防火门》 | 6.1.1 防火门及其配件表面应光滑、平整，不应有裂缝、刨痕、毛刺、焊渣；防火门的涂（喷）漆、贴膜、饰面板等装饰表面应牢固，不应有明显鼓泡、裂纹、起皱。
109 | 灭火器、消火栓未定期点检 | 灭火器、消火栓应按规定每月定期点检 | GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》 | 第5.2条：5.2.1灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。 5.2.2下列场所配置的灭火器，应按附录C的要求每半月进行一次检查。 所； 1候车（机、船）室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所 2 堆场、区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场 所。 5.2.3日常巡检发现灭火器被挪动，缺少零部件，或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时，应及时处置。5.2.4灭火器的检查记录应予保留。
110 | 未建立消防档案、消防档案资料未完善 | 建立消防档案、并定期更新完善 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号） | 第四十一条 消防安全重点单位应当建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实，全面反映单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。 单位应当对消防档案统一保管、备查。 第四十二条 消防安全基本情况应当包括以下内容： （一）单位基本概况和消防安全重点部位情况； （二）建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料； （三）消防管理组织机构和各级消防安全责任人； （四）消防安全制度； （五）消防设施、灭火器材情况； （六）专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况； （七）与消防安全有关的重点工种人员情况； （八）新增消防产品、防火材料的合格证明材料； （九）灭火和应急疏散预案。 第四十三条 消防安全管理情况应当包括以下内容： （一）公安消防机构填发的各种法律文书； （二）消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录； （三）火灾隐患及其整改情况记录； （四）防火检查、巡查记录； （五）有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料； （六）消防安全培训记录； （七）灭火和应急疏散预案的演练记录； （八）火灾情况记录； （九）消防奖惩情况记录。 前款规定中的第（二）、(三)(四)(五）项记录，应当记明检查的人员、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施等；第（六）项记录，应当记明培训的时间、参加人员、内容等；第（七）项记录，应当记明演练的时间、地点、内容、参加部门以及人员等。
111 | 未进行有效防火分割，防火分隔设置不符合规范 | 封闭楼梯间：高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门采用乙级防火门，并应向疏散方向开启。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版） | 6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外，尚应符合下列规定： 不能自然通风或自然通风不能满足要求时，应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。 除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启；其他建筑，可采用双向弹簧门。 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间，但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
|  | 防烟楼梯间：疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室，采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。 |  | 6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外，尚应符合下列规定： 应设置防烟设施。
112 | 火灾报警控制器（装置）被阻挡或正面操作距离不足 | 移除遮挡物确保操作距离符合规范要求。 | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 | 3.1.1正面操作距离不应小于1.2m
113 | 室内消火栓未张贴明显标识 | 张贴明显标识 | 《消火栓箱》GB/T14561-2019 | 8.1 消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注中文“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样，文字应采用发光材料。中文字体高度不应小于100mm，宽度不应小于80mm。

## 电气类隐患
宝安区经营性公共体育设施管理机构隐患分类及法规依据（参考）
类别 | 序号 | 隐患描述 | 整改建议 | 依据标准规范 | 标准具体条款
配 电 房 | 1 | 变配电设备周围或室内堆放可燃物或杂物 | 清除可燃物或杂物 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.1.1室内不应堆放可燃物及杂物；变压器室通往其他配电装置的电缆贯穿的隔墙、孔洞及电缆构筑物的开孔部位，均应实施防火封堵。
| 2 | 配电房电缆进线洞口未做封堵。 | 采用防火材料对洞口进行封堵，并设置挡鼠板 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.1.1 变压器室、配电室的门应向外开启，并设置防止雨、水和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施；
| 3 | 配电变压器室内温度超过 40 ℃。 | 设置空调及排风设施等，降低环境温度 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.2.1 配电变压器室温不应超过 40 ℃。
| 4 | 变压器、配电装置和裸导体的正上方布置灯具。 | 移装灯具至侧方并确保灯具与裸导体的水平净距不应小于 1.0 m | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.1.2 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于 1.0 m，灯具不应采用吊链和软线吊装。
| 5 | 测量初、次级电压，电压超过规范允许范围（注：三相为额定值的±7％；220V电压允许偏差为额定值的+7％～-10％） | 调整生产，避免频繁启动大功率设备，将电容补偿设备投入运行。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.2.5 测量初、次级电压，1O kV 及以下三相供电的电压允许偏差为额定值的±7％；220 V 单相供电的电压允许偏差为额定值的+7％～-10％。
| 6 | 变压器室、配电装置室、电容器室的门未向外开。 | 调整开启方向。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开，并应装锁。相邻配电装置室之间设有防火隔墙时，隔墙上的门应为甲级防火门，并向低电压配电室开启，当隔墙仅为管理需求设置时，隔墙上的门应为双向开启的不燃材料制作的弹簧门。
| 7 | 变电所内配电箱嵌入式安装在建筑物的外墙上。 | 挂墙式明装 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 4.10.13 变电所内配电箱不应采用嵌入式安装在建筑物的外墙上。
| 8 | 配电房内、电缆沟槽内有积水现象。 | 设置排水设施，杜绝积水现象。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 4.10.12 变电所的电缆沟、电缆夹层和电缆室，应采取防水、排水措施。
低压配电柜（屏、台、箱、盘） | 1 | 配电柜（屏、台、箱、盘）、开关箱周围堆放可燃物或杂物 | 清除可燃物或杂物 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.3(a) 配电柜（屏、台、箱、盘）、开关箱周围不应堆放杂物；
| 2 | 配电箱（柜）和控制箱（柜）与可燃物距离不足； 配电箱（柜）和控制箱（柜）门被遮挡； | 移除可燃物，确保0.3 m 内不应有可燃物； 移除遮挡物确保柜（箱）门正常开启； |  | 6.1.8.3(b) 配电箱（柜）和控制箱（柜）周边 0.3 m 内不应有可燃物；箱门操作方便，不应被遮挡；箱体内和下方不应搁置和堆放可燃物；
| 3 | 配电箱（柜）和控制箱（柜）内保护器动作不灵敏，接触不良，触头有烧（锈）蚀现象； | 更好保护器确保动作正常；重新压接线路确保接触良好；进行除锈处理或更换触头； |  | 6.1.8.3(c) 配电箱（柜）和控制箱（柜）内保护器正常动作灵活可靠，接触良好，触头无烧蚀现象；
| 4 | 配电箱（柜）内配线有绞接、断股、同一端子导线连接大于2根、防松垫圈不齐全等。 | 增设开关重新分配负荷或采用线鼻子压接；增设放松垫圈； |  | 6.1.8.3(d）配电箱（柜）内配线整齐，无绞接现象；导线连接紧密，不伤芯线，无断股，绝缘良好；垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子导线连接不多于 2 根，防松垫圈等零件齐全；当接地导体较多时可将不超过 6 根的接地导体同压一接线鼻子，且应与接地铜排可靠连接；
| 5 | 配电柜（屏、台、箱、盘）、开关箱内导线松动未固定、导线有接头现象。 | 重新固定导线并对裸露部分进行绝缘包扎。 |  | 6.1.8.3(e) 配电柜（屏、台、箱、盘）、开关箱的导线应绝缘良好，固定牢固，导线不应有接头，导线端头应用螺栓压接，同一端子上导线连接不应超过两根，并应有防松动装置；
| 6 | 配电箱（盘）直接安装在可燃材料上 | 拆除可燃材料，采用不低于B1级的材料进行替换 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.3(f) 配电箱（盘）不应直接安装在低于 GB 8624—2012 中 B1 级要求的装修材料上；
| 7 | 导线进出箱（盘、板）孔处无绝缘护套 | 装设绝缘护套 |  | 6.1.8.3(h) 导线进出箱（盘、板）孔处，进出线孔应光滑无刺，并应装设绝缘护套；
| 8 | 配电柜（屏、台、箱、盘）的二次回路绝缘电阻值低于1MΩ‌ | 更换线路，确保绝缘直阻不低于1MΩ‌ |  | ‌7.0.5要求二次回路接线完成后，必须进行绝缘测试，确保绝缘电阻符合设计要求。测试时应使用500V兆欧表，且绝缘电阻值不得低于1MΩ‌。
| 9 | 配电柜（屏、台、箱、盘）的进出孔洞未做防火封堵，或封堵不严密。 | 采用防火材料进行封堵，确保封堵严密。 |  | 6.1.8.3(j) 配电柜（屏、台、箱、盘）的进出孔洞应做防火封堵，并封堵严密。
| 10 | 可燃物库房等场所配电箱安装在室外未设置防雨防潮保护措施 | 增设防雨防潮的保护措施 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.8.4 储存可燃物的库房及类似场所的电源开关箱应设在库外，并有防雨防潮的保护措施。
| 11 | 储存可燃物的库房及类似场所内装设电气设备 | 安装的电气设备仅限于所必须使用的设备 |  | 6.1.8.5 储存可燃物的库房及类似场所不应装设电气设备，若必须安装时，电气设备应限于所必须使用的设备。
| 12 | 配电柜（屏、台、箱、盘）同相上下端子的相对温差值大于10 ℃。 | 1、重新压接或紧固接线端子，确保接触良好不松动； 2、更换接线端子或导线（锈蚀或烧蚀等） 2、降低运行负荷（若是超负荷运行）； |  | 6.1.8.6 配电柜（屏、台、箱、盘）同相上下端子的相对温差值，应小于 10 ℃。
| 13 | 配电箱内断路器、负荷开关、隔离电器和控制电器相间隔弧片缺失。 | 增设隔弧片 |  | 6.1.8.6 (g) 负荷开关、隔离电器和控制电器的灭弧装置，如灭弧栅、灭弧触头、灭弧罩，及灭弧用的绝缘板应完好无损，隔离用的绝缘挡板或隔板应无破损和无放电痕迹；
| 14 | 配电柜（箱）柜（箱）门未安装等电位跨接线。 | 增设等电位跨接线 |  | 5. 1. 1柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接；对于装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于 4m旷的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。
| 15 | 配电箱、盘、柜未张贴安全用电警示标识。 | 张贴安全用电警示标识 | GB 2894-2008《安全标志及使用导则》 | 4.2.3条款：警告标志 有可能发生触电危险的电气设备和线路，如：配电室、开关等。
| 16 | 配电柜（箱、盒）未设置中性导体（N）和保护接地导体（PE）汇流排 | 增设中性导体（N）和保护接地导体（PE）汇流排。 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 5.1.12.3箱（盘）内宜分别设置中性导体（N）和保护接地导体（PE）汇流排，汇流排上同一端子不应连接不同回路的N或PE。
| 17 | 电器元件未做箱体保护、配电箱盖板缺失。 | 增设屏护盖板。 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 14.2.3 与槽盒连接的接线盒（箱）应选用明装盒（箱）；配线工程 完成后，盒（箱）盖板应齐全、完好。
| 18 | 室外安装的落地式配电箱（柜）未做好防水等措施。 | 将柜（箱）体安装在8＃槽钢上面，底部应高出地坪80mm，且安装基础应高于地坪120mm。 | GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》 | 8. 4. 3.1室外安装的落地式配电箱（柜）本体有较好的防雨雪和散热性能，但其底部不是全密闭的，故而要注意防积水入侵，施工现场在选用基础槽钢时一般不小于8＃槽钢，其箱体的底部已高出地坪80mm, 施工时还应设置不小于120mm 高的基础。基础周围设排水通道，落地式配电箱（柜）底座周围采取封闭措施，是为防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 8. 4. 4 当配电箱（柜）内设有中性导体（ N） 和保护接地导体（PE）母排或端子板时，应符合下列规定： 1 N母排或N端子板必须与金属电器安装板做绝缘隔离，PE母排或PE端子板必须与金属电器安装板做电气连接； 2 PE 线必须通过PE 母排或PE 端子板连接； 3 不同回路的N线或PE线不应连接在母排同一孔上或端子上。 8. 4. 5 电气设备安装应牢固可靠，且锁紧零件齐全。落地安装的电气设备应安装在基础上或支座上。
| 19 | 柜、台、箱、盘安装在水管下方，垂直偏差过大，接缝过大 | 1、移装柜、台、箱、盘至安全位置； 2、重新调整，确保平衡且接缝不大于2mm ； | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 5.2.5 柜、台、箱、盘应安装牢固，且不应设置在水管的正下方。 柜、台、箱、盘安装垂直度允许偏差不应大于 1. 5%o ，相互间接缝不 应大于 2mm ，成列盘面偏差不应大于 5mm
| 20 | 电磁式电器有异常声响（如接触器、继电器） | 1、重新紧固，确保牢固不松动； 2、更换电磁式电器，确保工作正常； | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.9 电磁式电器应无异常声响。
| 21 | 电器安装在可燃结构上 | 采用不燃或难燃材质进行替换。 |  | 6.1.4.12 电器安装在可燃结构上时，应采取阻燃措施。
| 22 | 触头等电接点处存在火花放电现象 | 对电接点进行紧固、除锈等处理，确保接触良好不松动 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.8 a) 电连接点无过热、锈蚀、烧伤和熔焊等痕迹； b) 套管、瓷件外部无破损和裂纹痕迹； c) 不同相线接线端子间，相线对地无火花放电痕迹。
低压配电和控制电器 | 1 | 控制开关及保护装置的规格、型号不符合设计要求 | 更换并确保符合设计要求。 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 5.2.6 柜、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定： 1 控制开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求； 2 闭锁装置动作应准确、可靠； 3 主开关的辅助开关切换动作应与主开关动作一致； 4 柜、台、箱、盘上的标识器件应标明被控设备编号及名称或 操作位置，接线端子应有编号，且清晰、工整、不易脱色； 5 回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验， 50V及以下回路可不做交流工频耐压试验。
| 2 | 低压配电与控制电器的接线不符合要求 | 根据现场具体情况提出整改建议。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 接线应采用铜质或有电镀金属层的防锈螺栓和螺钉连接牢固，应有防松措施，同一端子上线缆连接不超过 2 根；
| 3 | 控制台板接线松动、接线不牢固、未做绝缘保护 | 重新紧固，对裸露部分进行绝缘包扎处理 |  | 6.1.4.2(c）连接屏、柜、箱、台、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应采用多股铜芯软导线，线束有外套阻燃塑料管等加强绝缘保护层；与电器连接时，端部应绞紧，且有不开口的终端端子或搪锡，应不松散、不伤线芯、不断股，接线连接牢固可靠；
| 5 | 低压配电屏、柜的接地保护母排未与主接地网连接 | 对接地保护母排与主接地网进行可靠连接。 |  | 6.1.4.2(d) 变配电所内的低压配电室、柜的接地保护母排（PE）应与主接地网可靠连接；基础型钢应有明显且不少于两点的可靠接地；中性点（N）与接地保护线（PE）应分别设汇流排，所有中性线、保护线均应经汇流排配出；
| 7 | 主回路的进出线未有标识，控制回路未成束绑扎等 | 主回路的进出线进行标识，控制回路应成束绑扎 |  | 6.1.4.2(e) 主回路的进出线应有明显的标识，控制回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路 及计算机自控线路应分别绑扎，且有标识；
| 9 | 测量、计量仪表指示不正常。 | 校验或更换，确保完好有效 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.3 测量、计量仪表应指示正常。
| 10 | 绝缘导线穿越金属构件时未设置保护措施 | 装设绝缘套等防止损伤措施 |  | 6.1.4.4 绝缘导线穿越金属构件时，应有绝缘导线不被损伤的保护措施。
| 11 | 低压配电与控制电器安装区域存在漏水或渗水现象 | 对漏水或渗水点进行封堵处理。 |  | 6.1.4.5 低压配电与控制电器安装区域，应无渗水、漏水现象。
| 12 | 电源线未接在电器固定触头端，反接，且电器上下倒置安装； | 重新接线及规范安装。 |  | 6.1.4.1(d) 电源线应接在电器固定触头端，不应反接在可动触头端，且电器不应上下倒置安装；
| 13 | 屏、柜、箱、台、盘或建筑墙（柱）上，未采用金属支架、卡轨、绝缘板固定且未平整 | 增设金属支架、卡轨、绝缘板，确保固定平整、牢固可靠。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.4.1(f) 电器在屏、柜、箱、台、盘或建筑墙（柱）上，应采用金属支架、卡轨、绝缘板固定平整、牢固可靠，金属构架和箱体外壳应连接保护导体（PE）或保护接地中性导体（PEN）；
| 15 | 熔断器的额定电流、低压电器的整定电流与导体截面不匹配；熔断丝用其它金属丝代替 | 根据设计要求或实际负荷情况选择匹配导线，严禁采用其它金属丝代替熔断丝。 | DB4403/T 482—2024 建筑电气防火检测技术规范 | 6.1.4.1(h）熔断器熔体的额定电流、低压断路器的整定值电流应与导体截面相匹配，动作可靠；熔断器不应随意更换原配熔体规格，不应用其他金属丝代替熔体。
插座与照明开关 | 1 | 交、直流、电压等级不同的插座及其配套插座安装在同一场所无明显区别 | 张贴标识对不同电流及电压等级插座进行分类划分。 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 20. 1. 1 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时， 应有明显的区别，插座不得互换；配套的插头应按交流、直流或不 同电压等级区别使用。
| 2 | 落地插座未采用专用插座，面板安装不牢固、密封不良。 | 采用落地专用插座，且安装牢固，密封良好。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.6.2 落地插座应采用专用插座，面板应牢固可靠、密封良好。
| 3 | 插座面板有烧蚀、变色和熔融痕迹。 | 更换插座面板。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.6.3 插座面板应无烧蚀、变色和熔融痕迹。
| 4 | 潮湿场所未采用保护型插座、安装高度小于1.5米 | 采用保护型插座进行更换并确保安装高度符合规范要求。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.6.5 在潮湿场所插座应采用密封型并带保护接地线触头的保护型插座，安装高度不低于 1.5 m。
| 5 | 安装在 B1 级以下（含 B1 级）装修材料内的插座、开关无隔热处理、无封堵 | 增设隔热措施如加装不燃材料等并对缝进行防火封堵。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.6.7 安装在 B1 级以下（含 B1 级）装修材料内的插座、开关，应采用防火封堵或具有良好隔热性能的 A 级材料隔绝，其中 B1 级、A 级材料应满足相关规范要求
| 6 | 插座、照明开关靠近高温物体、可燃物或安装在可燃结构上 | 移装插座及照明开关，确保与高温物体、可燃物保持安全距离；拆除可燃物，采用不燃或难燃材质进行替换。 |  | 6.1.6.8 插座、照明开关靠近高温物体、可燃物或安装在可燃结构上时，应采取隔热、散热和阻燃等保护措施。安装插座、开关应采用专用接线盒，面板紧贴墙面，四周无缝隙。
| 7 | 导线与插座或开关连接不牢固，螺丝应松动，面板松动或破损 | 重新固定连接，更换破损面板。 |  | 6.1.6.9 导线与插座或开关连接处应牢固可靠，螺丝应压紧无松动，面板无松动或破损。
| 8 | 移动式插座串联、放在可燃物上、超容量使用等 | 严禁移动插座串联、放在可燃物上、不允许超容量使用。 |  | 6.1.6.10 当使用移动式插座符合下列规定： a） 电源线采用铜芯电缆或护套软线，其软缆或软线的截面积应与插座额定值匹配，绝缘无磨损， 导线无外露现象，其长度不应超过 2 m； b） 应具有保护接地线（PE 线）； c） 不应放置在可燃物上或被可燃物覆盖；
| 9 | 测量插头、插座和开关各端子处的温升超过45 K | 1、严禁超负荷使用（若超负荷运行）； 2、重新拔插、对锈蚀部位进行处理，确保接触良好（根据现场情况而定） |  | 6.1.6.11 测量插头、插座和开关各端子处的温升不应超过 45 K。
| 10 | 室外照明配电终端回路未设置剩余电流动作保护电器作为附加防护 | 增设剩余电流动作保护电器 | GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》 | 4.5.1 照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护，室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。
| 11 | 室外灯具防护等级低于IP54 , 埋地灯具防护等级低于IP67, 水下灯具的防护等级低于IP68 | 更换灯具确保符合使用环境防护等级要求。 |  | 4.5.3 室外灯具防护等级不应低于IP54 , 埋地灯具防护等级不应低于IP67, 水下灯具的防护等级不应低于IP68。
| 12 | 照明灯具采用交流低压供电，安装高度在2.5m 及以下，未设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。 | 增设剩余电流动作保护电器 |  | 4.5.4 当正常照明灯具安装高度在2.5m 及以下，且灯具采用交流低压供电时，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。
| 13 | 人密场所吊装灯具未安装玻璃罩 | 应增设玻璃罩或网罩等 |  | 4.5.9 安装在人员密集场所的吊装灯具玻璃罩，应采取防止玻璃破碎向下溅落的措施。
| 14 | 插座PE线串联、导线裸露在装饰层内 | 1、插座PE线应并联接线； 2、对装饰层内裸露导线进行穿管保护处理； |  | 8. 5. 5 电源插座及开关安装应符合下列规定： 1 电源插座接线应正确； 2 同一场所的三相电源插座，其接线的相序应一致； 3 保护接地导体（PE） 在电源插座之间不应串联连接； 4 相线与中性导体（ N） 不得利用电源插座本体的接线端子转接供电； 5 暗装的电源插座面板或开关面板应紧贴墙面或装饰面，导线不得裸露在装饰层内。
| 15 | 电源插座和普通照明灯同一回路 | 电源插座和普通照明灯应采用独立回路。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 10.6.10 电源插座不宜和普通照明灯接在同一分支回路。
剩余电流动作保护装置 | 1 | 未设置额定剩余动作电流值不大于30mA的剩余电流保护器 | 增设额定剩余动作电流值不大于30mA的剩余电流保护器。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 7.5 5 5 下列设备的配电线路应设置额定剩余动作电流值不大于30mA的剩余电流保护器： 1）手持式及移动式用电设备； 2）人体可能无法及时摆脱的固定式设备； 3）室外工作场所的用电设备； 4）家用电器回路或插座回路。
| 2 | 自动旋转门、电动门、电动卷帘门、电动伸缩门未设置单独回路 | 设置独立回路供电。 |  | 9.4.2 自动旋转门、电动门、电动卷帘门、电动伸缩门应由就近的配电装置单独回路供电。
| 3 | 自动旋转门、电动门配出回路未来设置过负荷保护、短路保护和剩余电流动作保护电器 | 增设过负荷保护、短路保护和剩余电流动作保护电器 |  | 9.4.3 自动旋转门、电动门控制箱应设置在操作和维护方便处，配岀回路应设置过负荷保护、短路保护和剩余电流动作保护电器。
| 4 | 电动卷帘门现场未设置控制按钮 | 在卷帘门的一侧或两侧增设手动控制按钮，其安装高度宜为中心距地1.4m。 |  | 9.4.4 电动卷帘门控制箱应设置在卷帘门附近，在卷帘门的一侧或两侧应设置手动控制按钮，其安装高度宜为中心距地1.4m。
| 5 | 室外带金属构件的电动伸缩门的配电线路未设置过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护电器 | 增设过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护电器。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 | 9.4.5室外带金属构件的电动伸缩门的配电线路，应设置过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护电器，并应做等电位联结。
| 6 | 自动旋转门、电动门和电动卷帘门的所有金属构件及附属电气设备的外露可导电部分均未做等电位联结 | 增设等电位联结。 |  | 9.4.6 自动旋转门、电动门和电动卷帘门的所有金属构件及附属电气设备的外露可导电部分均应做等电位联结。
| 7 | 电气设备未设置剩余电流动作保护装置。 | 增设设剩余电流动作保护装置。 | GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》 | 4.4.1 末 端保护：下列设备和场所应安装末端保护 RCD: a） 属 于 I类 的移动式 电气 设备及手持式电动工 具 b） 工业生产用 的电气设备 ； c） 施工工地的 电气 机械设备 ； d） 安装在 户外 的电气 装置； e） 临时用 电 的 电 气设备 ； f） 机关、学校、宾馆、饭店 、企事业单位其他电源插座或插座 回路 ； g） 游泳池 、喷水池 、浴室 、浴池的电气设备 h） 安装在 水中的供 电线 路和设备； i） 医 院中可 能直接接触人体的医用 电气设备 ” j） 农业生产用 的电气设备 ； k） 水 产 品加 工 用 电 ；
| 8 | 游泳池、浴室电气设备其额定剩余动作电流大于超过10mA。 | 更换剩余动作电流不大于10mA的剩余动作电流保护装置。 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955-2017 | 5.8特殊负荷和场所RCD选择：（1）医院中的医用设备安装RCD时，应选用额定剩余动作电流为10 mA、无延时的RCD。（2）安装在游泳池、水景喷水池、水上游乐园、浴室、温室养殖与育苗、水应选用额定剩余动作电流为10mA、无延的RCD。（3）在金属物体上工作，操作手持式电动工具或使用非安全电压的行灯时，应选用额定剩余动作电流为10 mA，无延时的RCD。
| 9 | 剩余电流动作保护电器安装后的检验项目 | 更加现场实际确定 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955-2017 | 6.3（g）RCD安装后的检验项目： 1）用试验按钮试验1次，应正确动作； 2）RCD带额定负荷电流分合1次，应可靠动作。
| 10 | 无延时的RCD | 更加现场实际及标准规范确定采用类型 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955-2017 | 4.1用于直接接触电击事故防护时，应选用无延时的RCD，其额定剩余动作电流不超过30 mA。 5.7（a）手持式电动工具、移动电器、家用电器等设备应优先选用额定剩余动作电流不大于30 mA、无延时的RCD; b）单台电气机械设备，可根据其容量大小选用额定剩余动作电流30 mA以上、100 mA及以下、无延时RCD; 5.8特殊负荷和场所RCD选择：（1）医院中的医用设备安装RCD时，应选用额定剩余动作电流为10 mA、无延时的RCD。（1）安装在游泳池、水景喷水池、水上游乐园、浴室、温室养殖与育苗、水应选用额定剩余动作电流为10mA、无延的RCD。（3）在金属物体上工作，操作手持式电动工具或使用非安全电压的行灯时，应选用额定剩余动作电流为10 mA，无延时的RCD。
| 11 | 剩余电流保护装置表面有腐蚀、涂层脱落和起泡现象，有明显的机械损伤 | 更换并确保完好有效。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.7.5 剩余电流保护装置表面无腐蚀、涂层脱落和起泡现象，无明显的机械损伤。
| 12 | 剩余电流保护装置试验次数 | 按规范要求进行试验 |  | 6.1.7.4 剩余电流保护装置需要在电源接通的情况下，单位应每月按动按钮一次，雷雨潮湿季节应适 当增加试验次数，并应做好试验和运行记录。
| 13 | 防止电气火灾的剩余电流保护电器的接线不符合要求 | 更加现场实际确定 |  | 6.1.7.3(a) 接线应满足附录 C 的要求并与低压配电系统保护接地型式相适应； b） 负载侧中性导体不应与其他回路共用； c） 电源侧和负载的接线端子，按规定标识接线，不应将两者接反； d） PEN 线不应穿过漏电动作报警装置或断路器的零序电流互感器； e） 不应将漏电动作保护装置的电源侧和负载侧的接线端子直接跨接，使低压配电线和设备失去 漏电保护功能； f） 所保护的低压配电线路和设备的外露导电部分应可靠接地。
| 14 | 剩余电流动作保护电器其他规定 | 更加现场实际确定 | GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》 | 4. 6. 5 当采用剩余电流动作保护电器作为电击防护附加防护措施时，应符合下列规定： 1 额定剩余电流动作值不应大于30mA 。 2 额定电流不超过32A 的下列回路应装设剩余电流动作保护电器： 1 ) 供一般人员使用的电源插座回路； 2 ) 室内移动电气设备； 3 ) 人员可触及的室外电气设备。 3 剩余电流动作保护电器不应作为唯一的保护措施。 4 采用剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体（PE） 。
配 电 线 路 | 1 | 导线连接松动，接线端子存在打火放电现象 | 重新压接，确保牢固不松动（打火放电现象根据现场情况而定--例如接触不良、过负荷等） | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.2 导线连接应牢固可靠，接触良好，且连接点和接线端子不应有打火放电现象。 6.1.9.31 电线电缆电气连接点、接线端子不应有放电现象。
| 2 | 线路导体无明显的颜色、标志作区分 | 对相线、中性线及PE线进行区分（PE 线－黄绿相间色，N 线－淡蓝色，L1－黄色，L2－绿色，L3－红色） |  | 6.1.9.7 线路导体应有明显的颜色、标志，即 PE 线－黄绿相间色，N 线－淡蓝色，L1－黄色，L2－绿色，L3－红色，PEN 线－全长黄绿相间且两端包浅蓝色带。避免导体无色标而将 PE 线和 N 线接反。
| 3 | 金属电缆线槽及其支架未做接地、金属外壳作为设备接地线 | 金属桥架应可靠接地且应不少于两处，严禁将金属外壳作为设备的接地线。 |  | 6.1.9.3 金属桥架应可靠接地，但金属外壳不应作为设备的接地线。
| 4 | 电线电缆在室内敷设时未做穿管保护 | 低于规范定值应加防护措施。 |  | 6.1.9.9 电线电缆在室内直敷时，水平敷设至地面的距离不应小于 2.5 m，垂直敷设至地面的距离不应小于 1.8 m，低于 1.8 m 的部分应穿管保护。
| 5 | 闷顶敷设时未穿金属管保护 | 增设金属管保护措施。 |  | 6.1.9.8 闷顶内不应采用聚氯乙烯绝缘护套导线、聚氯乙烯绝缘平型铜芯软线和聚氯乙烯绝缘绞线明敷。
| 6 | 在酸、碱和具有腐蚀性的化学气体等严重腐蚀性的场所采用金属管 | 采用PVC管。 |  | 6.1.9.5 在酸、碱和具有腐蚀性的化学气体等严重腐蚀性的场所，不应采用金属管配线。
| 7 | 有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时未采用不燃材料的导管 | 采用可挠金属管或钢管等其他金属管进行保护 |  | 6.1.9.11(c) 在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时，应采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。
| 8 | 电线管路与热水管、蒸汽管同侧敷设时，不满足距离要求 | 移装线路，确保安全距离。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.12 电线管路与热水管、蒸汽管同侧敷设时，应敷设在热水管、蒸汽管的下面。当有困难时，可 敷设在其上面。相互间的净距不应小于下列数值： a） 当管路敷设在热水管下面时为 0.2 m，上面时为 0.3 m，交叉时为 0.1 m； b） 当管路敷设在蒸汽管下面时为 0.5 m，上面时为 1 m，交叉时为 0.3 m； c） 当不能符合上列要求时，采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管，上下净距均可减少至 0.2 m。
| 9 | 电缆、导管、电缆桥架及母线槽在穿越防火分区楼板、隔墙及防火卷帘上方的防火隔板时未做防火封堵 | 采用不燃烧材料填塞密实。 | GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 8.1.10 布线用各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽在穿越防火分区楼板、隔墙及防火卷帘上方的防火隔板时，其空隙应采用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。 7.1.5 电缆敷设的防火封堵，应符合下列规定： 1 布线系统通过底板、墙壁、屋顶、天花板、隔墙等建筑构件时，其孔隙应按等同建筑构件耐火等级的规定封堵； 2 电缆敷设采用的导管和槽盒材料，应符合现行国家标准《电气安装用电缆槽管系统 第1部分：通用要求》GB/T 19215.1、《电气安装用电缆槽管系统 第2部分：特殊要求 第1节：用于安装在墙上或天花板上的电缆槽管系统》GB/T 19215.2和《电气安装用导管系统 第1部分：通用要求》GB/T 20041.1规定的耐燃试验要求，当导管和槽盒内部截面积等于大于710mm2时，应从内部封堵； 3 电缆防火封堵的材料，应按耐火等级要求，采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包或防火帽； 4 电缆防火封堵的结构，应满足按等效工程条件下标准试验的耐火极限。
| 10 | 电缆沟盖板符合要求（如木板等（ | 采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 7.6.30 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不宜超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。
| 11 | 电缆终端和接头有漏油、接地有松动 | 1、根据漏油现象采取具体措施，如更换电缆或切断处理 2、重新紧固 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.28 电缆终端和接头符合下列规定： a） 电缆终端头和接头绝缘良好； b） 电缆终端头应无漏油；铅包及封铅应无龟裂现象；绝缘套管应完整清洁；绝缘胶应无塌陷无软化现象； c） 接地线应无松动断股现象。
| 12 | 电缆线路进出线洞口未做绝缘封堵 | 采用防火材料进行封堵 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 13.2.2.8条款：电缆出入电缆沟、电气竖井、建筑物，配电柜、箱等部位应采取防火或密封措施。
| 13 | 检测成束敷设和成堆堆放的橡胶绝缘软线的温度过大 | 根据现场情况确定，例如通风不良、过负荷等 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.9.39 检测成束敷设和成堆堆放的橡胶绝缘软线的温度，聚氯乙烯（PVC）长期工作最高允许温度 不应超过 70 ℃，交联聚乙烯或乙丙橡胶长期工作最高允许温度不应超过 90 ℃。
| 14 | 三相回路中PE线内泄漏电流，超过1A | 查清泄漏点（可采用分段、分回路等方法，查明并判断泄漏发生的原因，例如--真泄漏、感应电灯） |  | 6.1.9.37 三相回路中 PE 线内流过的正常泄漏电流，不应超过 1 A。
| 15 | 1 kV 及以下电力电缆和控制电缆缘电阻值小于规范值 | 可连续监测三个月，若仍异常需更换 |  | 6.1.9.35 1kV 及以下电力电缆和控制电缆，其绝缘电阻值不应小于 0.5 MΩ。其它线路其相线间和相对地的绝缘电阻值不应小于 0.5 MΩ。
照明装置 | 1 | 超过 60 W 的白炽灯、卤素灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯等照明安装在可燃物或可燃构件上 | 采用不燃或难燃材料替换。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.10.1 超过 60 W 的白炽灯、卤素灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯等照明装置（包括镇流器）不应安装在可燃材料和可燃构件上，聚光灯的聚光点不应落在可燃物上。
| 2 | 灯具的高温部位靠近可燃装修材料 | 采取隔热散热等保护措施、灯饰材料采用不应于B1级的材料 |  | 6.1.10.2 当灯具的高温部位靠近除不燃性以外的装修材料时，应采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料应使用符合 GB 8624—2012 规定的燃烧性能等级不应低于 B1 级。
| 3 | 仓库采用热光源、灯具下方放置可燃物 | 采用冷光源； 移除可燃物并保持安全间距 |  | 6.1.10.5 储存可燃物的仓库及类似场所照明光源应采用冷光源，其垂直下方与堆放可燃物品水平间距不应小于 0.5 m，不应设置移动式照明灯具。
| 4 | 聚光灯、回光灯安装在可燃基座上 | 采用不燃或难燃材料基座、灯头引出线采用瓷套管保护 |  | 6.1.10.6 聚光灯、回光灯不应安装在可燃基座上，贴近灯头的引出线应用高温线或瓷套管保护，配线接点应设在金属接线盒内。
| 5 | 节日彩灯安装不符合规范要求 | 采用单回路供电、增加保护等功能 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.10.20 节日彩灯符合下列规定： a） 安装在建筑物轮廓线上的彩灯应由低压配电柜单独回路供电，并在配电柜处加装避雷器保护；配电线路应穿钢管敷设，不应挂在避雷带上； b） 彩灯线路应采用绝缘铜线，导线的最小截面除应满足载流量要求外，不应小于 2.5 mm²，灯头线不应小于 1.0 mm²； c） 彩灯电源除统一控制外，每个支路应有单独控制开关和熔断器保护，导线的支持物应安装牢固； d） 悬挂式彩灯应采用防水灯头，灯头线与干线的连接应牢固，绝缘包扎紧密。彩灯导线应采用橡胶软铜导线，截面不应小于4mm²，垂直敷设时，对地面的距离不应小于 3.0m。
| 6 | 景观照明灯具绝缘电阻不符合规范要求 | 更换灯具，确保绝缘阻值符合规范要求。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.10.19 建筑物内景观每套照明灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于 2 MΩ。
| 7 | LED灯具安装在潮湿场所内、室外灯的防护等级低于IP55 | LED灯具安装在潮湿场所内，防水接头密封应完好、室外灯的防护等级不低于IP55（根据现场情况确定） |  | 6.1.10.17 LED 灯具安装符合下列规定： a) 灯具安装应牢固可靠，饰面不应使用胶类粘贴； b） 灯具安装位置应有较好的散热条件，且不应安装在潮湿场所，灯具用的金属防水接头密封圈应齐全、完好； c） 灯具的驱动电源、电子控制装置室外安装时，应置于金属箱（盒）内，驱动电源的极性标记应清晰、完整； d） 室外灯具配线管路应按明敷管敷设，且应具备防雨功能，防护等级不应低于 IP65。
| 8 | 照明灯具及其附件有火花放电现象、痕迹。 | 紧固导线确保连接牢固，更换灯具（灯具本身不符合要求）。 |  | 6.1.10.23 照明灯具及其附件应无火花放电现象、痕迹。
| 9 | 库房及类似场所照明灯无防护罩，采用拉线开关等 | 更换为有防护罩的灯具和墙壁开关。 |  | 6.1.10.14 储存可燃物的库房及类似场所照明应采用有防护罩的灯具和墙壁开关，不应使用无防护罩的灯具和拉线开关。
| 1 | PE线接入RCD中 | 重新接线，确保符合RCD安装要求。 | GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》 | 6.3（d）RCD安装时，应严格区分N线和PE线，三极四线式或四极四线式RCD的N线应接入保护装置。通过RCD的N线，不得作为PE线，不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得接入RCD。
接 地 保 护 线 | 2 | 接地电阻值不符合规范要求 | 根据现场实际确定（例如生锈接触不良、焊接脱焊、施工、材料选择不正确等） | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.17.12 10kV中性点不接地系统的独立变电所，其外露导电部分的保护接地和变压器低压侧中性点的系统接地可共用一组接地装置，其接地电阻阻值不应大于 4 Ω，在可能的条件下应采取措施减少至2 Ω以下。6.1.17.13 (b) 变压器低压侧中性点的系统接地不单设接地装置，但共用接地装置的接地电阻阻值不大于1Ω。 6.1.17.15 低压供电系统无总等电位联结的建筑物内的 TN 保护接地系统的 PE 线或 PEN 线应作重复接地，其接地电阻阻值不应大于 10 Ω。 6.1.17.16 除上述特殊规定外，接地电阻应满足下列要求： a） 独立的防雷保护接地电阻不大于 10 Ω； b） 独立的安全保护接地电阻不大于 4 Ω； c） 独立的交流工作接地电阻不大于 4 Ω； d） 独立的直流工作接地电阻不大于 4 Ω； e） 防静电接地电阻一般要求不大于 100 Ω。
| 3 | 保护接地线线径不符合要求。 | 更换线路，确保符合规范要求。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.17.10 保护地线（PE 线）、保护接地中性导体（PEN 线），按机械强度要求，最小截面应符合下列规定：单根铜线不小于 4 mm²；符合下列条件之一时，不应小于 2.5 mm²： a） 采用保护套管或槽盒敷线； b） 采用其他等效的机械保护措施敷线。
| 4 | 设备接地线串联使用、设备接地线少于两根、焊接不牢固开焊、虚焊、无防腐蚀措施等 | 1、严禁串联使用； 2、增设接地线，确保不少于两处； 3、重新焊接并进行防腐处理。 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.17.8 每台电气设备均应以单独的接地线与接地干线相连接，不应在一个接地线中串接几台电气设备。 6.1.17.2 电气装置应充分利用自然接地体作保护接地的接地极，应采用不少于两根导体在不同地点与接地装置连接。 6.1.17.9 接地干线的连接应采用焊接，焊接应牢固无虚焊。有色金属接地干线不能采用焊接时，可采用螺栓连接。电气设备上的接地线应采用镀锌螺栓连接。 6.1.17.7 保护接地线应防止机械损伤和化学腐蚀。在可能遭到机械损伤处，均应用保护套管管子或角钢加以保护。接地线穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套管，有化学腐蚀的部位还应采取防腐蚀措施。 6.1.17.1 具有基本绝缘和外露导电部分的电气设备，除用隔离变压器供电者外，均应连接保护接地线（PE 线）接地。
| 5 | 等电位联结要求 | 新建筑应设总等电位等电位各联结点应牢固导电可靠，等电位联结导线符合规范要求 | DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.18.1 新建的建筑物内应有总等电位联结。 6.1.18.2 等电位联结中各联结点应牢固连接，可靠导电。 6.1.18.3 总等电位联结导体的截面不应小于进线回路中 PE（PEN）线截面的 1/2，但最大不超过 25 mm2铜线，最小不小于6 mm2铜线。可采用相同导电率的其他材质导线，但均不应采用铝线。当采用钢材时可采用Φ10 mm 热镀锌圆钢或 25 mm×4 mm热镀锌扁钢。
| 6 | 电气设备的金属底座、壳架和传动装置，箱变箱体及配电室内的配电、控制箱柜等、变电站金属构架、支架等，发电机、发电机出线柜、母线槽外壳、风机房、泵房、配电间、电井等未设局部等电位端子 | 均应设置局部等电位 | GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》 | 7. 2. 4 下列电气设备外露可导电部分严禁接地： 1 采用设置非导电场所保护方式的电气设备外露可导电部分； 2 采用不接地的等电位联结保护方式的电气设备外露可导电部分。 7. 2. 5 除本规范第7. 2. 4 条的规定外，交流电气设备的外露可导电部分应进行保护性接地。
| 7 | 绝缘阻值不符合要求 | 根据现场情况确定（导线是否有破损、锈蚀、焊接不牢等） | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 DB4403/T 482—2024《建筑电气防火检测技术规范》 | 5.1. 6 对于低压成套配电柜、箱及控制柜（台、箱）间线路的线间 和线对地间绝缘电阻值，馈电线路不应小于 0.5MΩ ，二次回路不应小于 lMΩ ；二次回路的耐压试验电压应为 lOOOV ，当回路绝缘电阻值大于 10 MΩ 时，应采用 2500V 兆欧表代替，试验持续时间应为 lmin或符合产品技术文件要求。6.1.20.1 (f) 每个分支回路绝缘导线相线间及相线对地的绝缘电阻值不应小于 0.5 MΩ；1 kV 及以下电力电缆可控制电缆可用 1000 V 摇表测绝缘，绝缘电阻值一般不低于 10 MΩ。 6. 1. 2 低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ
| 8 | 电动机及发电机组绝缘电阻值 | 根据现场情况确定（导线是否有破损、锈蚀、焊接不牢等） | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 6. 1. 2 低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应小于 0.5MO 7. 1. 2 对于发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值，低压馈电线路不应小于 0. 5 MΩ ，高压馈电线路不应小于IMΩ/kV ；7. 1. 6 发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可靠连接，并应有标识。 7.1. 7 燃油系统的设备及管道的防静电接地应符合设计要求。
|  | 火灾自动报警接地电阻不符合规范要求 | 根据现场情况确定（保护接地线是否符合要求、连接是否正确、是否锈蚀等） | GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》 | 10.2.1 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列规定： 1 采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω。 2 采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω。
电动机 | 1 | 电动机松动、周围有可燃物 | 重新固定，确保电气运行不震动，清除可燃物。 | DB4403/T 482—2024 《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.11.1 电动机应安装在牢固的机座上，机座周围应有适当的通道，与其他低压带电体、可燃物之间的距离不应小于 1 m，并应保持干燥清洁。 6.1.11.7 电动机和附属设备应清洁，附近不应堆放可燃物和其他杂品。
| 2 | 电动机未设置保护接地线，或焊接不牢固、有松动 | 增设保护接地线并确保连接牢固。 |  | 6.1.11.2 电动机外壳接地应牢固可靠，完好无损。
| 3 | 电动机轴承的温度过高 | 根据现场情况确定（是否少油漏油、电机是否堵转、电压是否符合要求等） |  | 6.1.11.8 电动机滑动轴承的温度不应超过 80 ℃，滚动轴承的温度不应超过 95 ℃。
| 4 | 电动机控制设备内电气元件破裂、损坏、氧化、接线有松动、脱落等 | 更换破损原件，重新接线确保牢固不松动。 | DB4403/T 482—2024 《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.11.4 电动机控制设备与线路符合下列规定： a） 电气元器件外观应整洁，外壳应无破裂，零部件齐全，各接线端子及紧固件应无缺损、锈蚀等现象； b） 电气元器件的触头应无熔焊粘连变形和严重氧化等痕迹； c） 端子上的所有接线应压接牢固，接触应良好，不应有松动、脱落现象； d） 电动机运行时应无异常声响和气味，电气连接点、壳体等不应有打火放电现象。
| 5 | 电动机未装设短路保护和接地故障保护、无反转保护措施、急停按钮应设置在设备附近且不应自动复位 | 应装设短路保护和接地故障保护 | DB4403/T 482—2024 《建筑电气防火检测技术规范》 GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》 | 6.1.11.3 电动机应装设短路保护和接地故障保护，并应根据具体情况分别装设过载保护、断相保护和低电压保护。 4. 3. 9 当交流电动机反转会引起危险时，应有防止反转的安全措施。 4. 3. 10 当被控用电设备需要设置急停按钮时，急停按钮应设置在被控用电设备附近便于操作和观察处，且不得自动复位。
电热器具 | 6 | 电动机外露可导电部分未接地、绝缘电值不符合要求、电动机有松动、零部件缺损、接线入口未做密封、电动机内部有杂物、线圈绝缘层有损伤、端部绑线松动、通风孔堵塞、轴承有锈蚀、风扇叶片有破裂 | 电动机外露可导电部分应接地、绝缘电值应符合要求、电动机无松动、零部件无缺损、接线入口应做密封、电动机内部无杂物、线圈绝缘层无损伤、端部绑线无松动、通风孔无堵塞、轴承无锈蚀、风扇叶片无破裂 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 6.1. 1 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。 6. 1. 2 低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应 小于 0.5MΩ 6.2. 1 电气设备安装应牢固，螺栓及防松零件齐全，不松动。防水防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理。 6.2.3 1 电动机内部应清洁、无杂物；2 线圈绝缘层应完好、无伤痕，端部绑线不应松动，内部应清洁、通风孔道无堵塞；3 轴承应无锈斑，风扇叶片无破损
| 1 | 电源线与电动机不匹配、电热器周围有可燃物且小于安全距离、未采用单独的回路等 | 1、更换导线确保与电机运行电压电流匹配； 2、清除可燃物，确保安全距离； 3、采用独立回路供电。 | DB4403/T 482—2024 《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.12.1 超过 3 kW 的固定式电热器具符合下列规定： a） 电热器具应采用单独回路供电，电源线应装设短路、过载及接地故障保护电器；导线和热元件的接线处应紧固，引入线处应采用耐高温的绝缘材料予以保护； b） 电热器具周围不应放置可燃物； c） 电热器具的电源线，装设刀开关和短路保护电器处，其可触及的外露导电部分应接地。 6.1.12.2 低于 3 kW 以下可移动式电热器具符合下列规定： a） 电热器具应放在不燃材料制作的工作台上，与周围可燃物应保持 0.3 m 以上的安全距离； b） 电热器具应采用专用插座，引出线应采用石棉、瓷管等耐高温绝缘套管保护。 6.1.12.3 电源线的温升不应超过表 6 中规定的数值。 6.1.12.4 电源插座、开关电器触点温升不应超过表 3 中规定的数值。 6.1.12.5 电源线电流不应超过允许载流量。
空调 | 1 | 空调未采用单独回路、 未设置短路、过载保护等 | 采用独立回路、增设短路、过载保护等措施。 | DB4403/T 482—2024 《建筑电气防火检测技术规范》 | 6.1.15.1 空调器应单独供电，电源线应设置短路、过载保护，其电源插座的容量应同空调的容量匹配。 6.1.15.5 空调单独供电线路短路保护和过载保护应动作可靠。
| 2 | 分体式空调穿穿墙未有穿管保护、室内机接线端子不牢固、有松动；空调器安装在可燃结构上、周围有可燃物 | 分体空调穿墙应采用不燃或难燃材料套管保护、室内机接线应牢固、不应安装在可燃结构体上、周围不应有可燃物 |  | 6.1.15.2 分体式空调穿墙管路应选择不燃或难燃材料套管保护，室内机体接线端子板处接线牢固、整齐、正确。 6.1.15.3 空调器不应安装在可燃结构上，其设备周围不准置放可燃物。
| 3 | 空调器具压缩机、风扇电机有异常声响，有火花放电现象 | 根据现场实际情况确定（压缩机内部阀组故障导致高频金属撞击声、内部有磨损润滑不足引起异常放电、风机扇叶变形等） |  | 6.1.15.4 空调器具压缩机、风扇电机应无异常声响，无火花放电现象。
| 4 | 落地式（柜式）空调未设置剩余电流保护装置 | 增设剩余电流保护装置。 | GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》 | 第4.4.1条款：必须安装剩余电流动作保护装置的设备和场所： f）机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;

## 体育场所专项检查
宝安区经营性公共体育设施管理机构隐患分类及法规依据（参考）
序号 | 隐患描述 | 整改建议 | 依据标准规范 | 标准具体条款
1 | 运动场地、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所，是否针对消防、水电、燃气、 防灾减灾等方面制定实施相关安全保障和应急措施。 1.未制定水电气等能源供应故障事件处置方案； 2.未制定触电事故现场处置方案； 3.未制定燃气泄漏爆炸事故现场处置方案； | 1、制定水电气等能源供应故障事件处置方案； 2、制定触电事故现场处置方案； 3、制定燃气泄漏爆炸事故现场处置方案； 4、配备应急保障装备； | 《中华人民共和国安全生产法》 | 第四条、第五条 明确了生产经营单位的安全生产主体责任。 第八十一条 规定：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。
2 | 是否按相关管理规定配备必需的保护设施、烟感等消防设施及器材、救援设备及医 疗设备，且保持完好有效。 1.未配备救援设备； 2未配备医疗设备； | 1、配备救援设备； 2、配备医疗设备； | 《中华人民共和国安全生产法》 | 第四条、第五条 明确了生产经营单位的安全生产主体责任。 第八十一条 规定：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。
3 | 1.未设置火灾自动报警装置 | 增设火灾自动报警装置 | GB55037-2022《建筑防火通用规范》 | GB55037-2022 第8.1.2条 规定：建筑高度大于100m的住宅建筑，应设置火灾自动报警系统。建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑，其公共部位应设置火灾自动报警系统，套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑，其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时，应设置火灾自动报警系统。 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统： 1.任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m² 的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑； 2.总建筑面积大于1000m² 的地下或半地下商店； 3.歌舞娱乐放映游艺场所； 4.图书或文物的珍藏库，每座藏书超过50万册的图书馆，重要的档案馆； 5.地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑，城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥中心； 6.特等、甲等剧场，座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院，座位数超过2000个的会堂或礼堂，座位数超过3000个的体育馆； 7.老年人照料设施、幼儿园的公共活动用房，宿舍建筑； 8.医院病房楼； 9.其他二类高层公共建筑； 10设置机械排烟、防烟系统，雨淋或预作用自动喷水灭火系统，固定消防炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
4 | 危险化学品未按照相关规定管理 （体育机构使用或储存的危化品（如游泳池用的氯气/次氯酸钠、消毒用的酒精、维修用的氧气瓶/乙炔瓶等） 1.游泳池消毒的次氯酸钠（84消毒液）与普通清洁用品混合存放于洗手间或者杂物柜内； 2.未设置专用储存设施。 | 1、游泳池消毒的次氯酸钠（84消毒液）放置专用储存柜中，不得与普通清洁用品混合存； 2、设置专用储存柜 | 《危险化学品安全管理条例》 | 第二十四条危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。
5 | 未见危险化学品管理台账，物资领用无记录。 | 建立危险化学品管理台账，做好物资领用记录。 | 《危险化学品安全管理条例》 | 第二十四条危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。
6 | 危险化学品未按照相关规定管理，未设置警示标识。 | 张贴警示标识 | 《危险化学品安全管理条例》 | 第二十条生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。
7 | 未制定针对性的危险化学品泄漏应急处置预案，现场未配备相应的个人防护和应急处理器材。 | 制定专项应急预案，配备应急器材，并对相关员工进行培训和演练。 | 《危险化学品安全管理条例》 | 第七十条危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练
8 | 特种设备未按照相关规定管理，未办理使用登记。 | 按规范要求及时向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第三十三条：特种设备使用单位应当在设备投入使用前或投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。
9 | 特种设备未按照相关规定管理，无证操作或违规操作。 | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员取得相应资格后，方可从事相关作业。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第十四条：特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。
10 | 特种设备未按照相关规定管理，未建立安全技术档案或档案不齐全。 | 建立特种设备安全技术档案 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第三十五条：特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。档案应包括设计文件、产品质量合格证明、使用维护说明、定期检验记录等。
11 | 特种设备未按照相关规定管理，未依法进行定期检验。 | 设备到期后应定期开展检验。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第四十条：特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。
12 | 特种设备未按照相关规定管理，未制定应急预案或未进行应急演练。 | 制定特种设备事故应急预案，并定期组织应急演练 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第六十九条：使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。
13 | 使用燃气场所通风不良 | 确保使用燃气场所的通风设施正常运行。 | 《城镇燃气管理条例》 | 第二十八条 规定：燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为：（五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；
14 | 在燃气管道上挂物品 | 清除管道上物品。 | 《城镇燃气管理条例》 | 第二十八条 燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为： （四）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置；
15 | 液化气瓶横放使用 | 严禁卧放（横放）或倒置使用。 | 《深圳经济特区城市燃气管理条例》 | 第四十六条单位或者个人不得有下列行为：（八）加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验 标志；
16 | 燃气软管老化 | 及时更换。 | 《城镇燃气工程项目规范》（GB 55009-2021） | 第6.1.7条： 当家庭用户管道或液化石油气钢瓶调压器与燃具采用软管连接时，应采用专用燃具连接软管。软管的使用年限不应低于燃具的判废年限。 普通灶具的判废年限一般为8年。这意味着规范要求软管的使用寿命也应达到8年。传统的橡胶软管寿命仅有18个月，完全不符合此要求。
17 | 燃气软管松脱 | 重新紧固，确保牢固不松脱。 | 《城镇燃气工程项目规范》（GB 55009-2021） | 第6.1.7条： 当家庭用户管道或液化石油气钢瓶调压器与燃具采用软管连接时，应采用专用燃具连接软管。软管的使用年限不应低于燃具的判废年限。 普通灶具的判废年限一般为8年。这意味着规范要求软管的使用寿命也应达到8年。传统的橡胶软管寿命仅有18个月，完全不符合此要求。
18 | 燃气软管大于2米 | 及时整改，确保软管长度不大于2米。 | 《城镇燃气工程项目规范》（GB 55009-2021） | 第6.1.8条： “燃具连接软管不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面，长度不应大于2.0m且不应有接头。”
19 | 使用燃气场所未安装燃气泄漏报警器 | 增设燃气泄漏报警器并确保完好有效。 | 《深圳经济特区城市燃气管理条例》 | 餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体 报警装置并保障其正常使用；鼓励使用智能可燃气体报警装置。 鼓励居民用户安装可燃气体报警装置。 用户应当按照安全用气要求，使用带熄火保护装置的燃气器 具和符合标准的专用燃具连接软管。
20 | 灶具未安装自动熄火装置 | 增设自动熄火装置并确保完好有效。 | 《城镇燃气工程项目规范》（GB 55009-2021） | 第6.2.2条： “家庭用户管道应设置当管道压力低于限定值或连接灶具管道的流量高于限定值时能够切断向灶具供气的安全装置。”

## 档案类隐患
宝安区经营性公共体育设施管理机构隐患分类及法规依据（参考）
序号 | 隐患描述 | 整改建议 | 依据标准规范 | 标准具体条款
1 | 未健全并落实全员安全生产责任制 | 建立健全全员安全生产责任制并形成书面文件并公示。 | 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订） | 第二十二条；生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
|  |  | 《旅馆业治安管理办法》（2024年修订） | 第六条：旅馆应当建立健全安全管理制度，落实安全责任，保障旅客和员工安全。
2 | 未制定安全生产规章制度 | 制定并完善安全生产规章制度 | 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订） | 第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度
3 | 未制定安全生产应急预案 | 制定安全生产应急预案 | 《生产安全事故应急条例》（2019年施行） | 第五条：生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的应急预案。
|  |  | 《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021） | 第7.1条：人员密集场所应制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练。
4 | 未建立消防安全管理档案 | 建立并完善消防安全管理档案 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（2024年修订） | 第四十五条：单位应当建立健全消防档案，统一保管、备查。
5 | 未开展日常消防安全巡查与检查 | 按规范开展日常消防安全巡查与检查 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（2024年修订） | 单位应当至少每月进行一次防火检查，消防安全重点单位应当每日进行防火巡查。
6 | 未组织消防安全培训 | 定期组织消防安全培训 | 《生产经营单位安全培训规定》（2023年修订） | 第十二条：生产经营单位应当对新上岗的从业人员进行岗前安全培训，培训时间不得少于24学时。
7 | 未按要求组织从业人员举行消防演练 | 按要求组织从业人员开展消防应急演练 | 《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021 | 7.1.3：人员密集场所应每半年至少组织一次消防演练，并结合实际不断完善预案。
8 | 未保证本单位安全生产投入的有效实施 | 应保证本单位安全生产投入的有效实施 | 《中华人民共和国消防法》 | 第十六条：机关、团体、企业、事业等单位应当履行保障消防设施、器材完好有效的消防安全职责。
|  |  | 《旅馆业治安管理办法》（2024年修订） | 第六条：旅馆应当配备必要的安全设施，并确保其正常运行。
|  |  | 《中华人民共和国安全生产法》 | 第二十三条：“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证。”
9 | 未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 | 应建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 第二十一条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
10 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 应及时、如实报告生产安全事故 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 第二十一条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：及时、如实报告生产安全事故。
11 | 未设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统 | 应设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统 | 《建筑防火通用规范》/《建筑设计防火规范》 | 8.3.2：旅馆建筑应设置火灾自动报警系统。 8.3.4 ：除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外，下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统：任一楼层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部。
12 | （具体位置）电气线路老化或超负荷用电 | 对老化线路进行检测或更换，严禁超负荷用电 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十七条规定，电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。
13 | 游客擅自拉接临时电线使用大功率电器 | 加强巡查，劝阻、制止游客擅自拉接临时电线使用大功率电器
14 | 装饰装修使用纤维板、聚合塑料、聚酯等可燃易燃材料 | 人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十六条 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。
15 | 存在场所在装修改造中，施工用火、用电、用气操作失误或处理不当。 | 装修改造中，施工用火、用电、用气操作应符合规范标准（根据现场情况确定） |  | 第二十七条 电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。
16 | 存在厨房使用不合格的燃气瓶、灶具、连接软管和减压阀，私接“三通”， | 厨房内应使用合格的燃气瓶、灶具、连接软管和减压阀；严禁私接三通 | 《城镇燃气管理条例》 | 第二十七条 燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具和气瓶，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等，并按照约定期限支付燃气费用。
17 | 将气瓶置于室内用餐场所，适用气种不符或功能过期失效等 | 用餐区域严禁放置气瓶；正确选用符合要求的气种
18 | （1）常闭防火门未保持常闭状态 （2）防火门上锁、安全出口被堵塞等 | 1、确保常闭防火门未保持常闭状态； 2、防火门严禁上锁，安全出口应保持畅通状态； | GB50016-2014(2018年版）建筑设计防火规范 | 6.5.1 1设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈的功能。 2 除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
19 | 消防通道、安全出口、疏散通道堵塞 | 移除遮挡、阻塞物品，确保消防通道、安全出口、疏散通道。 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
20 | 自动喷水系统或火灾自动报警系统以及消防器材、应急照明等消防设施不完善 | 根据现场情况确定---消防设施（自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明、灭火器）、器材应完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 | 第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；
21 | 消火栓压力不足 | 根据现场情况确定-- 1、管网是否存在泄漏点从而导致压力不足，压力表是否损坏导致读数不准确等（区分静压和动压） 2、稳压装置（稳压泵、气罐）运行是否运行正常（若有稳压装置） 3、水泵扬程是否符合要求，电机功率是否匹配（动压测试时） 4、管网是否存在大量空气等 | GB50974－2014消防给水及消火栓系统技术规范 | 7.4.1 1消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa，但当大于 0.70MPa 时应设置减压装置； 2高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压，不应小于0.35MPa；其他场所的消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa，
22 | 消防监控或火灾报警系统因维护或更新，无法正常工作期间，未向消防部门报备，未加强人员值班和巡查 | 消防监控或火灾报警系统因维护或更新，无法正常工作期间，应向消防部门报备、做好应急措施并加强人员值班和增加巡查检测频次 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十八条 消防设施停用期间，单位应当采取确保安全的措施，并向消防救援机构报告。
23 | 未保持通风‌、在管道上悬挂物品‌ | 应保持通风‌、禁止在管道上悬挂物品‌ | 《城镇燃气管理条例》 | 第四十九条 违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人不得将燃气管道作为负重支架或者接地引线。
24 | 燃气灶旁存放易燃物‌、横放液化气瓶 | 燃气灶应远离易燃物‌、液化气瓶应保持直立放置。 | 《液化石油气安全规程》GB/T35003-2018 | 第6.2.3条：气瓶必须直立使用，禁止卧放或倒置。
25 | 未安装燃气泄漏报警器或安装位置不正确； | 正确安装燃气泄漏报警器且应完好有效。（可燃气体报警器的安装高度标准取决于被检测气体的比重和扩散性 1、检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m。 2、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2m内。 3、检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1m。 4、检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1m。） | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021 | 第6.2.1条：商业燃具用气场所应设置燃气泄漏报警和切断装置。
26 | 燃气软管老化或松脱未及时更换 | 燃气软管老化或松脱应及时更换 | 《城镇燃气管理条例》 | 第四十九条，燃气用户及相关单位和个人不得拒绝更换老化过期的燃气管道等行为，由燃气管理部门责令限期改正；
27 | 电梯等特种设备未定期进行检测维修 | 定期对电梯等特种设备进行检测维修 | 《特种设备安全监察条例》 | 第二十七条 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。
28 | 锅炉等特种设备未定期进行检测维修 | 定期对锅炉等特种设备进行检测维修
29 | 特种设备管理人员、作业人员未取得相关资质证书 | 特种设备管理人员、作业人员应取得相关资质证书 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第十四条特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。
30 | 电梯等特种设备的安全使用说明、安全注意事项和警示标志未设置于显著位置 | 电梯等特种设备的安全使用说明、安全注意事项和警示标志应设置于显著位置 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 第四十三条客运索道、大型游乐设施在每日投入使用前，其运营使用单位应当进行试运行和例行安全检查，并对安全附件和安全保护装置进行检查确认。 电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位应当将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。
31 | 存在经营性自建房、房屋建筑、地下室等密闭空间安全隐患 | 更加现场实际确定 | 全国自建房安全专项整治工作方案》（国务院办公厅，2022年5月24日印发） | 第二条 整治措施 第（三）项明确规定：经营性自建房必须依法取得安全鉴定合格证明
32 | 餐饮用具未按规定进行消毒 | 餐饮用具应按法规进行洗净消毒 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 第五十六条：餐饮具使用前应洗净消毒
33 | 餐饮原料采购不合格 | 餐饮原料的采购应符合法规要求 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 第五十条：食品生产者应查验供货者许可证和食品合格证明
34 | 消防应急照明灯设置数量不足、位置不正确、故障等 | 增设消防应急照明灯，确保安装位置正确且完好有效，对故障灯具进行维修或更换。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版） | 10.3.2.1建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合：对于疏散走道，不应小于1.0lx。 10.3.2.2建筑内对于人员密集场所、避难层（间）地面最低水平照度不应低于3.0lx；对于病房楼或者手术部的避难间地面最低水平照度不应低于10.0lx。 10.3.4疏散照明灯具应设置在出口的顶部，墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 10.3.5.1灯光疏散指示标志应设置安全出口或人员密集的场所的疏散门正上方。
35 | 疏散指示标志设置数量不足、位置不正确、故障等 | 疏散指示标志配备应符合规范要求，且完好有效
36 | 安全出口疏散门被锁闭 | 取消锁具，确保火灾时疏散门顺利开启 | 《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021 | 第7.5.3条：安全出口的门应保证火灾时不需要使用钥匙等任何工具即能从内部打开
37 | 未按要求配备消防器材，并保证完好有效 | 按规范要求配备消防器材，并保证完好有效 | 《中华人民共和国消防法》 | 第十六条：单位应按照国家标准配置消防设施器材
|  |  | 《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》 | 第二十九条：消防设施应定期检查维护
38 | 安全管理人员、消防控制室值班人员未持有效资格证上岗 | 安全管理人员、消防控制室值班人员应持有效资格证上岗 | 《中华人民共和国消防法》 | 第二十一条：自动消防系统的操作人员，必须持证上岗
39 | 消防控制室每班组值班人数不足 | 确保消防控制室每班组值班人数不少于2名 | 《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010 | 第4.2.1条消防控制室应实行每日24小时专人值班制度，每班不少于2名持证人员
40 | 电开关盒、配电箱、控制柜未张贴“有电危险”警示标识 | 张贴“有电危险”警示标识 | 《安全标志及其使用导则》GB2894 | 第5.3条：电气设备操作区域应设置明显警示标识。
41 | 私拉乱接电线、电线裸露 | 严禁私拉乱接电线、配电线路应穿管暗敷或槽盒保护 | 民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 | 第8.1.5条：室内配电线路应采用穿管暗敷或槽盒保护。
42 | 开关、控制器未箱体保护 | 将开关、控制器安装在箱体内。 | 《用电安全导则》GB/T13869-2017 | 第6.5条：所有带电部分必须采用绝缘防护，防止意外接触。
43 | 使用多个移动插座串接 | 严禁多个移动插座串接使用 | 《用电安全导则》GB/T13869-2017 | 第6.8条：禁止多个移动插座串接使用。
44 | 布草间未设置洒水喷头、感烟火灾探测器 | 增设洒水喷头、感烟火灾探测器 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） | 第8.3.4条 高层民用建筑的物品库房应设置自动喷水灭火系统。
|  |  | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 | 第5.2.2条：可燃物较多的场所应设置感烟火灾探测器。
45 | 客房内未设置消防过滤式自救呼吸器或已过期 | 增设消防过滤式自救呼吸器且保持完好有效 | 《住宿业消防安全管理》XF/T3019-2023 | 第5.6.3条：客房内应配备消防自救呼吸器，且应便于取用。
|  |  | 《消防过滤式自救呼吸器》GA411-2003 | 第5.1.3条：产品有效期不应少于3年，包装应密封防潮。
46 | 未在客房内、公共区域等明显位置张贴疏散指示平面图 | 在客房内、公共区域等明显位置张贴疏散指示平面图 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） | 第8.2.4条：宾馆等人员密集场所应在显著位置设置疏散示意图。
32 | 防火门锈蚀严重未保持完好有效 | 对锈蚀严重的防火门进行维修或更换 | GB12955-2024《防火门》 | 6.1.1 防火门及其配件表面应光滑、平整，不应有裂缝、刨痕、毛刺、焊渣；防火门的涂（喷）漆、贴膜、饰面板等装饰表面应牢固，不应有明显鼓泡、裂纹、起皱。
33 | 灭火器、消火栓未定期点检 | 灭火器、消火栓应按每月定期点检 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008 | 第5.2条：5.2.1灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。 5.2.2下列场所配置的灭火器，应按附录C的要求每半月进行一次检查。 所； 1候车（机、船）室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所 2 堆场、区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场 所。 5.2.3日常巡检发现灭火器被挪动，缺少零部件，或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时，应及时处置。5.2.4灭火器的检查记录应予保留。