## Sheet1
（C包）2025年宝安区旅业安全隐患排查
序号 | 街道 | 经营场所名称 | 工商登记名称 | 地址 | 楼层 | 面积 （㎡） | 现场负责人 及联系方式 | 检查日期 | 检查人员 | 隐患 数量 | 隐患明细 | 整改建议 | 引用 规范 | 文件名称
510 | 福海 | 福悦酒店 | 深圳市福悦公寓酒店有限公司 | 深圳宝安区福海街道塘尾社区南玻大道1号二栋一层（二栋整栋） | 2栋整栋 | 1771.74 | 李传武 18925897287 | 2025-11-03 | 蓝青、王金洋 |  | 1、6楼东侧楼梯口及8505房间应急照明灯具故障 2、停车场地下室有限公司未设置警示标识 3、消防水泵房（消防泵控制设备）处于手动状态 4、消防档案未更新 | 1、维修或更换6楼东侧楼梯口及8505房间应急照明灯具 2、停车场地下室设置“有限空间”警示标识 3、消防水泵房（消防泵控制设备）设置为自动状态 4、更新消防档案 |  | HC-BA-FHJD-0510深圳市福悦公寓酒店有限公司
586 | 沙井 | 富泰安宾馆 | 深圳市富泰安宾馆管理有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道沙头商业路46号二楼 | 2层 | 1200 | 燕双媛18681540626 | 2025-11-15 | 许嗣添、黄权信 |  | 1、1楼大厅和8208房间未设置烟感 2、灭火器过期 3、火灾自动报警系统备电故障 4、大厅未设置安全出口灯 5、未提供消防档案 6、未发现2025年上半年消防演练纸质记录 | 1、应及时配置感烟火灾探测器 2、更换或维修灭火器 3、应及时维修火灾自动报警系统备电电源 4、应及时配置安全出口灯 5、及时建立消防档案 6、应开展日常安全检查并组织安全培训和应急演练 |  | HC-BA-SJJD-0586深圳市富泰安宾馆管理有限公司
587 | 沙井 | 星汇（深圳）酒店 | 星汇(深圳)酒店管理有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道和一社区兴业西路18号千之大厦1之6楼 | 6 | 6144 | 符雅丽13332999457 | 2025-08-04 | 王宗跃、蓝青 |  | 1、消防水泵房无照明、无应急照明、无安全出口标志灯 2、消防水泵动力箱、6层客房内配电箱上无有电危险标识 3、未健全并落实全员安全生产责任制 4、未制定安全生产规章制度和应急预案，并建立安全管理档案 5、未开展日常安全检查并组织安全培训和应急演练 6、未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 7、未按要求组织从业人员举行消防演练 8、安全管理人员、消防控制室值班人员未持证上岗 | 1、消防水泵房无照明、无应急照明、无安全出口标志灯 2、消防水泵动力箱、6层客房内配电箱上应有有电危险标识 3、应建立建全并落实全员安全生产责任制 4、应制定安全生产规章制度和应急预案，并建立安全管理档案 5、应开展日常安全检查并组织安全培训和应急演练 6、应建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 7、应按要求组织从业人员举行消防演练 8、安全管理人员、消防控制室值班人员应持证上岗 |  | HC-BA-SJJD-0587星汇(深圳)酒店管理有限公司
589 | 沙井 | 贝尔曼酒店（深圳国际会展中心沙井店） | 深圳市贝尔漫酒店管理有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道同富裕工业区新和大道转向兴路18号 | 3-7层 | 3500 | 黄培祥13823793490 | 2025-08-06 | 蓝青、黄权信 |  | 1、509、518房间过滤式消防自救呼吸器过期 2、前台消防主机显示故障未处理 3、5楼防火门关不严 4、未按要求组织从业人员举办消防演练 | 1、更换过滤式消防自救呼吸器并保持完好有效 2、清除故障原因，复位消防主机使其处于正常工作状态 3、维修防火门使其能正常关闭 4、按要求组织从业人员举办消防演练 |  | HC-BA-SJJD-0589深圳市贝尔漫酒店管理有限公司